| ICS | 13.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | P 40 |

37

山东省地方标准

DB37/T 4826—2025

农村供水工程水质管控技术规程

Technical code of practice for water quality control of rural water supply engineering

2025 - 02 - 14发布

2025 - 03 - 14实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  农村供水工程水质管控程序	2

5  基本规定	3

6  水源水质管控	3

6.1  取水水源	3

6.2  输水管控	3

7  净水水质管控	4

7.1  一般规定	4

7.2  净水材料	4

7.3  预处理	4

7.4  混（絮）凝-沉淀/气浮	5

7.5  过滤	6

7.6  臭氧-生物活性炭	6

7.7  超滤	6

7.8  特殊水处理	7

7.9  消毒	7

7.10  清水池	8

7.11  污泥处置	8

7.12  一体化净水装置	8

7.13  智慧监管	8

8  配水水质管控	9

8.1  管网水质要求	9

8.2  外源污染管控	9

8.3  水源切换	9

8.4  二次供水	9

9  水质检测管理	10

9.1  一般规定	10

9.2  水质检测项目和频率	10

10  风险管理	11

10.1  一般规定	11

10.2  风险评估	11

10.3  风险管控	11

11  资料记录要求	11

附录A（规范性）  水质检测项目及检测频率	12

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省水利厅提出、归口并组织实施。

农村供水工程水质管控技术规程农村供水工程水质管控技术规程农村供水工程水质管控技术规程农村供水工程水质管控技术规程

  - 范围

本文件确立了农村供水工程的水质管控程序，规定了农村供水工程的水源水质管控、净水水质管控、配水水质管控、水质检测管理、风险管理以及资料记录要求等内容。

本文件适用于农村供水工程的水质管理与控制。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838　地表水环境质量标准

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB/T 5750（所有部分）　生活饮用水标准检验方法

GB 8978　污水综合排放标准

GB/T 14848　地下水质量标准

GB/T 17218　饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 43824　村镇供水工程技术规范

GB 50013　室外给水设计标准

CJJ 58　城镇供水厂运行、维护及安全技术规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 农村供水工程　rural water supply project

向农村居民和单位供应生活用水和生产用水（不包括灌溉用水）的工程。

    - 关键控制点　critical control point

供水工程中水质风险显著、影响供水质量以及通过监控可防止、消除某一水质安全危害或将其降低到可接受水平的位置或环节。

    - 水质管控　water quality management and control

结合原水水质特征、出水水质目标、水厂净化工艺及管网特性，确定关键控制点及水质指标，并进行监测检测和调控。

    - 水质风险管理　water quality risk management

减少或避免水质风险问题发生、降低风险影响的管理过程。

    - 千吨万人供水工程　large scale water supply project

设计供水规模1 000 m3/d以上或者设计供水人口10 000人以上的集中供水工程。

  - 农村供水工程水质管控程序

农村供水工程水质管控程序主要包括水源水质管控、净水水质管控、配水水质管控、水质检测管理、风险管理5个部分，宜按图1所示进行。

- 农村供水工程水质管控流程图

  - 基本规定

    - 供水单位应加强供水水质管理，确保供水水质符合GB 5749的规定。

    - 供水单位应对不同水源类型、供水规模的农村供水工程，分类分级制定关键控制点的水质指标和运行参数，如pH、浑浊度、余氯、流量、压力等，应符合内控指标要求，保证用水户供水安全。

    - 直接从事制水、水质检测和管网维护的人员应具有健康合格证，并定期进行健康检查，检查不合格者不应直接从事供水生产和运行管理工作。

    - 净水构筑物（或净水装置）在正常情况下不应超负荷运行，特殊情况下超负荷运行时，应以保证出水水质符合控制标准的上限值为最大负荷量，pH应符合限值。

    - 供水规模1 000 m3/d以上的供水工程宜配备简便、可靠性高的便携水质检测设备，并应对主要水质控制指标实现在线监测。

    - 供水单位应加强供水水质管理和水质检测技术培训。

  - 水源水质管控

    - 取水水源

      - 供水单位应定期对水源地开展巡查，发现问题及时处置。千吨万人供水工程宜每日巡查1次，小型集中供水工程宜每周巡查1次。

      - 以地表水作为水源的取水构筑物应设置格栅或格网，及时清除杂物，定期清洗和消毒，保障取水口水质；若取水库水，宜采取分层取水。

      - 供水单位应按照GB 3838、GB/T 14848的规定，并结合本地区的水源水质特征进行水质检测。当水源水质发生异常变化时，应增加风险指标的检测频率。各类型水源风险指标的检测应符合下列规定：

- 河流型水源，在汛期加大水源水浑浊度的检测频率；

- 湖库型水源，当季节性藻类暴发时，对嗅味物质、微囊藻毒素等指标加强检测；

- 湖库型水源增加铁、锰、硫酸盐、氯化物的检测；

- 地下水源存在氟化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度等指标超标风险的，增加相应指标检测频次。

      - 水源水质变化较大的水厂，应在取水口或进厂处设置水质监测预警设施。水质在线监测及预警指标应根据水源水特性和条件，选择温度、溶解氧、电导率、pH、浑浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷等指标。

      - 以地表水为水源时，千吨万人水厂宜对原水的浑浊度、pH值等进行在线监测，实时管控。

      - 供水单位应定期抽检备用水源水质情况，制定事故时水源切换运行方案，当发生水质污染事故需要启用备用水源时，应对备用水源进行水质检测。

    - 输水管控

      - 采用明渠输水时，设置水质监测断面，加强渠道以及沿程污染的防控措施；因条件受限共用农业灌溉渠道或借用河道时，应增加水质监测断面，加强氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、硝酸盐（以N计）、总磷、氨氮等风险指标检测。

      - 采用长距离管道输水时，应分别在取水口、管网中途控制点、原水进厂处设置水质监测点。

      - 采用暗渠输水时，应根据地质条件合理设置坡降比度，防止过多泥沙沉淀，并定期清淤，保持暗渠清洁。

  - 净水水质管控

    - 一般规定

      - 千吨万人供水工程宜结合水源水质及净水工艺的特点，在关键控制点确定合适的水质指标及限值，检测指标超过限值时，应结合风险体系及时查找、分析原因，优化调整工艺运行，并考虑到管网中水质的变化，确保出厂水达标。出厂水水质控制应以水龙头水水质满足GB 5749要求为目标。各工艺段水质内控指标符合下列规定：

- 沉淀池的出水口应设置水质控制点，平流沉淀池集水区或斜管沉淀池内水体清澈、斜管清晰可见，浑浊度宜小于2.0 NTU，特殊情况下不超过3.0 NTU；

- 滤池出口应设置水质控制点，滤后水浑浊度应小于0.5 NTU，特殊情况下不超过1.0 NTU；

- 出厂水浑浊度应小于0.5 NTU，并宜设置在线浊度仪进行实时监测。

      - 出厂水和末梢水消毒剂量应满足GB 5749限值和余量的要求，宜设置在线监测仪进行实时监测。对于长距离输水导致末梢水微生物超标的管网，宜采取中途补加消毒剂等方式。

      - 供水管道应采取措施削减开关泵（阀）产生的水锤。为利于排气或避免水锤危害，除止回阀外，其他各类阀门均应均匀缓慢开启或关闭。

    - 净水材料

      - 供水单位使用的混凝剂、助凝剂和消毒剂等化学处理剂的卫生安全评价应符合GB/T 17218的规定。斜管、滤料等原辅材料的卫生安全评价应符合GB/T 17219。

      - 供水单位的净水药剂及材料在进场时、久存后和投入使用前宜根据GB/T 17218规定按进场次数逐批次进行抽检。

      - 有条件的供水单位宜根据原水水质及水质变化的实际情况，配备相应的多种净水药剂，如混凝剂、助凝剂、pH值调节剂、氧化剂等，并开展相关净水工艺试验研究。

      - 混凝剂、消毒剂等净水药剂应计量投加，并根据计量泵或计量装置的特性，定期进行校准，确保精准投加，保障供水水质。

    - 预处理

      - 预沉淀，水质管控符合下列规定：

- 原水应加强浑浊度或含沙量的监测，当原水浊度大于5 000 NTU或含沙量大于10 kg/m3时，应计入含沙量对水泵特定影响；

- 沉砂池应设挖泥、排砂设施，根据地区和季节的不同，调整排砂、挖泥的频率，运行中的排砂宜按8 h～24 h进行1次，挖泥宜每年进行1次～2次；

- 预沉淀出水应加强浑浊度监测，宜采用高量程在线浊度监测仪。

      - 生物预处理主要适用于原水水质存在高氨氮、高有机物问题，其水质管控符合下列规定：

- 日常运行时应对进出水水温、溶解氧、浑浊度、pH、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）等常规指标进行管控。检测频次应至少为1次/天，有条件的可设置在线监测；

- 生物预处理出水溶解氧宜不低于3.0 mg/L，当后端为长距离管道时，溶解氧应在6.0 mg/L以上；

- 当进水水温低于12 ℃且氨氮浓度高于0.5 mg/L时，应延长水力停留时间；当冬季水温偏低时，宜采取必要的工艺措施或启动应急处理；

- 当发生藻类暴发或油污突发污染时，应重点对叶绿素、蓝绿藻、微囊藻毒素及常见异味物质等指标进行检测；

- 设反冲洗的，反冲洗周期不宜过短，根据进水水质合理调整反冲及排泥周期，出水浑浊度宜控制在40 NTU以下；

- 夏季应关注来水藻类生长情况，在进水pH大于8.5时加强藻类相关指标检测，如设有臭氧预处理宜增加微囊藻毒素指标检测频次。

      - 化学预处理主要适用于原水高有机物、高藻及含嗅味问题，其水质管控符合下列规定：

- 采用化学预氧化工艺时，投加点、加注量及接触时间应根据原水水质状况并结合试验确定，尽量减少副产物的产生；

- 氯、次氯酸钠作为氧化剂时应管控游离氯和三卤甲烷等指标；臭氧作为氧化剂时应管控溴酸盐、甲醛等指标；二氧化氯或二氧化氯与氯混合作为氧化剂时应管控二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐等指标；

- 臭氧投加量宜为0.5 mg/L～1.5 mg/L，实际投加量根据试验确定，接触池出水端应检测水中臭氧浓度，宜小于等于0.1 mg/L；

- 高锰酸钾宜投加在混凝剂投加点前，投加量根据试验确定，接触时间不应小于3 min。高锰酸钾配制浓度宜为1%～3%，应采用计量投加与待处理水混合。

      - 因湖库底泥导致锰超标的地表水，根据水厂实际增加预氧化处理，预氧化药剂采用消毒剂或高锰酸钾，采取消毒剂预氧化时，应注意消毒副产物的检测。

      - 粉末活性炭吸附主要适用于原水存在短时间或季节性溶解性有机物、嗅味等问题，其水质管控符合下列规定：

- 粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定，宜加于原水中，经过与水充分混合接触后，一般不低于30 min，再投加混凝剂或氯；

- 投加量应根据原水水质，通过烧杯搅拌实验确定；

- 粉末活性炭宜制成炭浆后，定量均匀投加；

- 湿投的粉末活性炭炭浆浓度宜采用5%～10%（按重量计）。

    - 混（絮）凝-沉淀/气浮

      - 混（絮）凝环节水质管控符合下列规定：

- 混凝剂投加量应根据原水水质情况、相似条件下的运行经验和烧杯实验确定。混凝烧杯实验宜每天进行，原水切换、原水水质波动期间，应根据需要增加烧杯实验频次；

- 保证药剂与水快速均匀混合，有条件的采取自动变量投加装置；

- 经常观测絮凝池絮凝效果，及时调整加药量，做到絮体大而密实、大小均匀；必要时可增加助凝剂提升絮凝效果；

- 使用铝盐混凝剂的水厂应控制混合进水pH。当原水pH大于8时，可通过加酸或二氧化碳降低pH值，或者联合使用铁盐混凝剂。

      - 混凝沉淀工艺应管控沉淀出水浑浊度，不宜大于2.0 NTU；当沉淀池直接接入活性炭滤池时，出水应管控在1.0 NTU以内。

      - 当原水低温低浊时，应优化混凝剂种类或投加助凝剂、调节原水pH值等强化常规工艺措施。

      - 对于高藻原水应采取预氯化、提高混凝剂投量等针对性措施，或增加气浮、超滤等工艺单元。应控制沉淀出水藻类数量。

      - 沉淀池应做好排泥工作，监测排泥水浑浊度，斜板表面、斜管管内沉积产生的絮体泥渣应定期进行清洗。

      - 气浮工艺应管控出水浑浊度和藻类计数，浑浊度不宜大于3.0 NTU，藻类计数不宜大于100万cells/L。

      - 气浮工艺应定期检测释放器的气泡消失时间和溶气罐的溶气效率，释放器释放的气泡消失时间不应小于4 min；溶气罐的溶气效率不应小于80%。

      - 气浮工艺浮渣厚度宜控制在5 cm～10 cm以内，排渣周期视浮渣量而定，周期宜为4 h～6 h。

      - 当出水指标中出现浑浊度、藻类计数异常时，应检查并清理气浮池释放器，或优化混凝运行参数、适当增加回流水量或溶气压力，必要时开启预氧化、投加活性炭等预处理措施。

    - 过滤

      - 滤后水浑浊度内控标准应不大于0.5 NTU，宜小于0.2 NTU。应加强对滤池出水浑浊度的监测，有条件的可设置在线浊度仪。

      - 滤池的水质管控符合下列规定：

- 初滤水的排放时间一般宜控制在5 min～15 min；

- 滤池反冲洗周期应根据水头损失、滤后水浑浊度及运行时间确定，一般24 h反冲洗1次，最长不应超过48 h；

- 水质异常情况下，应适度缩短反冲洗周期；

- 滤料应及时补充与更换。每季度测量1次砂层厚度，当砂层厚度下降10%时，应进行补砂；

- 沉淀池出水应设置加氯点，以定期对滤池进行杀菌杀藻；

- 定期检测滤池滤料含泥量，检测频率宜为每半年1次。当样品的含泥量大于0.2%时，应对滤池进行清洗。

      - 对于沉淀或澄清出水浑浊度偏高的系统，在滤池前应设置助滤剂投加和混合的设施。

      - 当滤池出现红虫等微型动物时，应对滤池进行清洗、消毒。

    - 臭氧-生物活性炭

      - 臭氧-活性炭深度处理工艺应根据原水水质和对特征污染物的处理效果，合理确定臭氧投加量和活性炭更换周期。

      - 重点检测指标应包括臭氧接触池出水溶解臭氧浓度、臭氧副产物浓度、活性炭出水特征污染物的去除效能。检测频次不应少于每月1次。

      - 当原水溴离子浓度大于0.1 mg/L时，可采取控制臭氧投加量、优化投加点、控制pH值、投加过氧化氢或氨氮等措施抑制溴酸盐产生。

      - 活性炭滤池的水质管控符合下列规定：

- 有气冲过程的活性炭滤池应先进行气冲洗，待气冲停止后方可进行水冲。气冲洗强度宜为15 L/（s·m2）～17 L/（s·m2）；

- 没有气冲过程的活性炭滤池水冲洗强度宜为11 L/（s·m2）～13 L/（s·m2），有气冲过程的活性炭滤池水冲洗强度宜为7 L/（s·m2）～12 L/（s·m2）；

- 活性炭滤池停用后一段时间恢复使用前，应进行反冲洗，待滤后水浑浊度等指标合格后方可重新启用；

- 评价活性炭是否失效，应以处理后水质能否稳定达到规定的水质目标为主要依据；

- 当活性炭滤池作为处理工艺的最后一个单元时，应管控出水浑浊度、颗粒物、色度等指标及微型动物泄漏。

      - 应定期对活性炭进行抽样检测，检测项目应包括特征污染物去除效果、碘值、亚甲兰值、强度、粒径分布等，当活性炭床对特征污染物的去除不能满足预定目标时，应进行换炭。

    - 超滤

      - 超滤膜工艺的水质管控，应以工艺出水的浑浊度为主，有条件的可设置超低量程在线浊度仪。

      - 超滤膜工艺应根据前净水工艺及水质变化情况，结合水厂实际情况，对超滤膜工艺的膜通量、跨膜压差、反冲周期、维护性清洗及化学清洗周期、出水浑浊度和颗粒物等参数进行管控。

      - 应对每个膜组或膜池的出水浑浊度进行定期检测，检测频率为每个膜池（组）每天不应少于1次，并定期进行膜完整性检测。

      - 浸没式超滤膜的水质管控，符合下列规定：

- 膜处理系统进水温度、pH值各项指标应满足设计要求；

- 应根据进水水质情况设定膜处理系统运行参数；

- 膜处理系统后应设置质量控制点，出水浑浊度不应超过设定目标值；

- 浸没式超滤膜运行时的产水率不宜小于90%，运行时跨膜压差不宜超过设计值，应连续监测膜组的跨膜压差；

- 每日检测出水浑浊度、流量和跨膜压差，异常时应进行化学清洗；化学清洗周期宜为1年～2年，应根据出水水质和跨膜压差设定值调整。

    - 特殊水处理

      - 当采用曝气溶氧工艺除铁、锰时，应监测出水溶解氧；采用化学药剂氧化工艺时，应管控氧化剂余量及消毒副产物前体物等水质指标。

      - 吸附法除氟和离子交换法除硬度处理装置的水质管控，应符合下列要求：

- 进水浑浊度应小于1.0 NTU；

- 当采用活性氧化铝除氟工艺时，应管控溶解铝、pH等水质指标；

- 定期检测出水中的氟、砷、总硬度含量，大于标准规定限值时，应对吸附滤料或离子交换树脂再生处理；

- 当采用诱导结晶软化法除硬度时，应管控pH、浑浊度、钠等水质指标。

      - 反渗透膜或纳滤膜除盐、氟和硝酸盐等处理装置的水质管控，应符合下列要求：

- 定期观察并记录膜装置的压力、温度、流量和电导率等运行参数；

- 短期停运时，每日应至少通水2 h；停机72 h以上时，膜系统宜采取必要的保护措施；

- 定期检查与更换预处理设施，确保反渗透装置的进水水质达到设计要求；

- 出现总压差比运行初期增加0.15 MPa～0.20 MPa、脱盐率比上次清洗后下降了3%以上、产水率比上次清洗后下降了10%，以上情况之一时，宜进行化学清洗。

      - 生物-离子交换耦合除硝酸盐装置的水质管控，应符合下列要求：

- 定期观察并记录进水流量、压力、水温、溶解氧、硝酸盐、药剂投加状况及过滤、消毒系统出水状况；

- 定期检测出水硝酸盐、高锰酸钾指数、亚硝酸盐、氨氮，当大于设备处理负荷限值时，或系统压力变化幅度异常时，定期进行滤池反冲洗或更换滤料；

- 因停电等突发事件导致停机72 h以上时，检测出水硝酸盐、高锰酸钾指数。当大于设备处理负荷限值时，采取流量与加药量调整的方法重新启动，促进离子交换与生物系统协同，保障出水达标。

    - 消毒

      - 生活饮用水应进行消毒。农村供水工程应根据供水规模、管网情况、经济条件等综合因素，合理配备消毒设施。消毒设施除检修外，原则上不应停用。停用期间应启用应急备用方案。

      - 应根据原水水质、出厂水和管网末梢水消毒剂余量合理确定消毒剂投加量，并按时记录各种药剂的用量、配制浓度、投加量及处理水量。消毒剂的运输、储存、使用等操作应符合GB/T43824要求。

      - 消毒工艺应对消毒剂投加量、消毒剂限值和余量、微生物等指标进行管控，出厂水满足接触时间、出厂水消毒剂限值和余量、管网末梢水消毒剂限值和余量的要求。清水池最低水位条件下，应满足消毒接触时间的要求。

      - 消毒剂投加点应设在清水池、高位水池的进水口处；无调节构筑物时，可在泵前或泵后管道中投加。当原水中有机物和藻类较多时，可在混凝沉淀前和滤后分别投加，但应防止副产物超标；长距离输水无法满足管网末梢微生物指标达标，应在管网中途加消毒剂，以提高管网末端或边远地区的消毒剂余量，确保消毒剂和微生物指标应符合GB 5749规定。

      - 消毒剂与水应充分混合，与水的接触时间的限值为：当采用液氯、二氧化氯、次氯酸钠消毒时，应充分混合，与水体有效接触时间应不小于30 min；当采用臭氧消毒时，与水体接触时间不应小于12 min；出厂水和管网末梢水中消毒剂限值和余量应符合GB 5749的规定。

      - 以氯为消毒方式时，应管控三氯甲烷、三卤甲烷、氯酸盐等；以高纯二氧化氯为消毒方式时，应管控亚氯酸盐；以复合二氧化氯为消毒方式时，应管控氯酸盐、三氯甲烷。

      - 采用商品次氯酸钠溶液消毒时，固定储备量和周转储备量均可按7 d～15 d用量计算；当环境温度高于25 ℃，建议加强氯酸盐的检测；当氯酸盐超标时，应及时更新商品次氯酸钠溶液或采取室内降温措施。

    - 清水池

      - 清水池顶不应从事有可能影响水质的活动，清水池四周应保持排水通畅，不应出现污水倒流和渗漏。

      - 清水池（高位水池）每半年应排空清洗并消毒1次；大修后应消毒，经验收合格后方可投入使用。

    - 污泥处置

      - 净水厂排泥水排入河道、沟渠等天然水体的水质应符合GB 8978的相关要求，排入城镇排水系统时，应在该排水系统排入流量的承受能力之内。以地表水为水源，供水规模在5 000 m3/d以上的水厂应采取相应的污泥处理措施，供水规模在5 000 m3/d以下1 000 m3/d以上的供水工程可经污泥沉淀或氧化塘处理后排放。

      - 当浓缩池上清液回用至净水系统且脱水分离液进入排泥水处理系统进行循环处理时，浓缩和脱水工序使用的各类药剂应满足涉水卫生要求，上清液排放应设置上清液集水井和提升泵。

      - 净水构筑物应根据功能要求设置排泥管、放空管、溢流管和压力冲洗等辅助设施。

      - 排泥水处理系统的排水池和排泥池宜分建；当排泥水送往厂外处理，且不考虑废水回用，或排泥水处理系统规模较小时，可合建。

      - 地下水除铁锰、除氟或除盐等处理产生的废水和泥渣应采取相应处置措施。

    - 一体化净水装置

      - 一体化净水装置的水质管控应参照同类净水构筑物的相关规定。

      - 一体化净水装置的水质管控符合下列规定：

- 进水浑浊度宜控制在300 NTU以内，最大不应超过500 NTU；

- 滤料更换或补充应满足设计要求，一体化净化装置滤料使用周期不宜超过3年；

- 按产品说明书或GB/T 43824的要求，稳定运行一段时间后，应检测装置的进出水水质，根据水质情况调整混凝剂、消毒剂的投加量。

    - 智慧监管

      - 千吨万人供水工程结合工程实际情况，建立水厂自动化运行管理平台，对水厂关键控制点实行实时在线监控。小型集中供水工程有条件时可参照执行。

      - 千吨万人供水工程宜在线监测加药设备、净水设备、消毒设备状态，实现实时监控。以地表水为水源时，宜增加监测滤池水位、反冲洗设备状态。

      - 千吨万人供水工程出厂水宜设置在线水质监控设施，在线水质监控参数至少应包括浑浊度、pH值和消毒剂余量，并通过中控设备及时展示。供水规模在1 000 m3/d以下供水工程有条件时可参照执行。

  - 配水水质管控

    - 管网水质要求

      - 供水单位应结合原水水质特点和实际情况，建立管网水质在线监测系统，pH宜设定内控标准。

      - 阀门操作应错开高峰供水时间段，宜安排在夜间进行阀门操作，并采取保障水质的措施。

      - 当新增水源、水量变化或其他原因引起管网水质出现异常时，应根据需要临时增加管网水质检测采样点、检测项目和检测频率，并应根据检测的数据进行分析，查明原因，采取处理措施。

      - 配水管网宜监测流量和压力，监测点数量应根据供水规模、分区情况、管网布置、人口分布和管理需求等确定，原则上覆盖人口每万人应至少设置1个监测点，管网系统监测点总数应不少于3个，同时在管网末梢位置应适当增设点数。

    - 外源污染管控

      - 生活饮用水的配水管道，不应与非生活饮用水管网和自备供水工程相连接，管网敷设应满足GB  50013的要求。

      - 配水管道的管材、管件、阀门及计量、检测、测试、检漏等直接接触出厂水的设备设施，应满足卫生安全要求。

      - 供水单位应针对输配水管网水质风险开展定期排查，避免有毒有害污染物接触到管道，非公共供水管网不应与公共供水系统连接，并应及时排除外源污染源。

      - 运行过程管网应保持正压状态。管网中采用安装稳压罐、规范泵站启停泵操作等措施减缓管网中瞬间水压波动造成的低负压。管网不宜采用间歇运行等产生易低负压的运行方式。

      - 对管网中探测到的漏点应按要求及时修复；对巡检发现有跑、冒、滴、漏的管道附件应及时进行维修或更换。

      - 供水单位应做好管网中倒流防止器的维护保养与及时更换，有效控制水质污染的影响范围。

      - 应定期开展管道冲洗。

      - 阀门开启改变管道流向时，应缓慢渐进开启。

    - 水源切换

      - 供水单位应加强对水源切换前后入网水、管网水和末梢水的水质化学稳定性和生物稳定指标评价，入网水不应少于每周1次，管网水和末梢水不应少于每月2次；若切换前后拉森指数差值大于0.2时，应管控水质浑浊度等指标变化情况。

      - 供水单位应研究制定避免水源切换时发生大规模管网浑浊度等指标变化的预案，综合采用管网水质敏感区识别、分区供水调度、水质参数调节、新旧水源混合勾兑或消毒剂/消毒工艺调节等措施。

    - 二次供水

      - 二次供水运行管理单位，应建立健全管理制度和操作规程，保证二次供水水质符合GB 5749的规定。

      - 二次供水入口消毒剂余量，应计算二次水箱和社区内管网消耗量。

      - 各地应制定直供和无负压供水、水箱供水等不同类型二次供水方式的余氯内控标准。对于个别不能达到内控标准的社区，可采取补氯等措施。

      - 水池（箱）清洗消毒频率应不少于每半年1次。

      - 水池（箱）清洗消毒后应对水质进行检测，检测项目至少应包括：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂限值和余量，检测结果应符合GB 5749的规定。

      - 二次供水设施水质管控符合以下规定：

- 应实行专业化管理和封闭管理；

- 有条件的地区，宜采用远程监控管理；

- 二次供水设施应有防止污染的具体措施，每半年保养1次；

- 水池（箱）应每半年进行清洗消毒，清洗消毒后经水质检测合格后，方可持续投入使用。

  - 水质检测管理

    - 一般规定

      - 供水单位应建立水质检测制度，配备满足日检要求的检测人员和检测设备，对水源水、出厂水和管网末梢水进行水质检测，不能检测的指标应委托具有CMA资质和相应检验能力的单位检测。

      - 千吨万人供水工程应开展日常水质检测。积极采用在线设备对出厂水的浑浊度、消毒剂余量和pH值等指标进行实时监测。

      - 水质检测记录应真实、完整、清晰，并应及时归档、统一管理，应按当地主管部门的要求定期报送。

      - 水样采集、保存、运输和检测方法按照GB/T 5750（所有部分）确定，也可采用市场监督管理部门、卫生健康部门认可的简便方法和设备进行检验。

    - 水质检测项目和频率

      - 供水规模超过10 000 m3/d的供水工程水质检测项目及频率应符合CJJ 58的规定。供水规模10 000 m3/d以下供水工程水质检测项目及频率应根据原水水质、净水工艺和供水规模等综合确定，水质检测项目及频率不应低于附录A的规定。

      - 在选择检测项目时，应根据当地实际，重点关注对用水户健康可能造成不良影响、饮水中具有一定浓度且有可能超出标准限值的污染物质。水质变化较大时，应增加检测项目和检验频率。

      - 从未发生放射性指标超标的地区，可不检测放射性指标；扩展指标中存在超标或有超标风险的，应进行检测。水源为地表水，且存在石油污染时，应增加石油类指标的检测。

      - 当供水工程水源发生变化或处理设备更新时，应及时开展全分析检测。

      - 当检测结果超出水质指标限值时，应立即复测，增加检测频率。水质检测结果连续超标时，应查明原因，及时采取措施解决，启动供水应急预案。

      - 水质采样点应有代表性，选在水源取水口、水厂（站）出水口、水质易受污染的地点、居民经常用水点及管网末梢等部位。农村供水工程管网末梢采样点数可按供水人口每2万人设1个,每个工程至少1个。

      - 各级水行政主管部门应加强对农村供水工程水质巡检，巡检项目为生活饮用水常规指标，供水规模10 000 m3/d以上的供水工程水质巡检频率为一年2次。供水规模10 000 m3/d以下集中式供水工程水质巡检频率为一年1次。

  - 风险管理

    - 一般规定

      - 农村供水工程宜建立水质监测及预警制度，及时发布预警信息。

      - 供水单位结合原水特点及供水工程运行实际情况，加强水质风险管理，应对饮用水生产全过程各个环节进行危害分析，确立关键控制点，提出预防和控制措施，实施有效预防和监控，确保供水水质。

      - 风险管理主要是以控制水质风险影响范围为目标，坚持全过程管理和信息化管理。有条件的工程应将水质风险管理融入日常农村供水工程运行管理全过程，可通过建立风险管控平台进行信息化管理。

    - 风险评估

      - 水质风险识别应描述供水工程全过程中在每个环节根据预期被引入、产生或增长的所有潜在风险及其原因。

      - 根据饮用水水质风险程度，结合现状判断、历史数据、类似工程运行管理经验，对供水工程全过程微生物、毒理、感官性状和一般化学指标等开展风险分析，找准薄弱环节。

      - 应针对识别的风险，评估其发生的严重性和可能性，当这种潜在风险在该环节可能发生且后果严重，则应确定为显著风险，并应保存风险评估依据和结果的记录。

      - 供水单位应根据全流程风险评估结果、水源水质特点及供水工程现状，结合水质风险管控要求，提出不同供水环节和工艺单元需要重点关注的关键水质指标和运行参数。

    - 风险管控

      - 应对识别出的水质风险采取必要的控制措施。控制措施应具有效性。

      - 应在供水工程全过程的关键控制点标注控制指标及限值，并制定检测与控制措施。

  - 资料记录要求

    - 农村供水工程水质管控过程中应保留关键控制点的水质指标和运行参数记录用于证实与复核。

    - 水源水质管控中应记录供水单位对水源地的巡查时间、巡查人、巡查内容等。

    - 应依据农村供水工程水质管控程序，记录各阶段水质监测内容、监测时间、监测频率和数据异常变化等。

    - 水质风险管理中，应记录风险预警时间、预警触发条件、预警响应方式及预警撤销时间，并记录预警前、后水质监测内容、监测时间、监测频率等。

- （规范性）
水质检测项目及检测频率

  - 千吨万人供水工程水质检验项目及检测频率要求见表A.1。供水规模1 000 m3/d以下供水工程水质检验项目及检测频率要求见表A.2。

  - 千吨万人供水工程水质检测项目及监测频率

| 水样 |  | 检测指标 | 检测频率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q≥10 000 m3/d | 10 000 m³/d＞Q≥5 000 m3/d | 5 000 m³/d＞Q≥1 000 m3/d |
| 水 源 水 | 地 下 水 | 浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH值及特殊检测指标 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 |
|  |  | 全分析 | 每年1次 | 每年1次 | 每年1次 |
|  | 地 表 水 | 浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH值及特殊检测指标 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 |
|  |  | 全分析 | 每年2次 | 每年2次 | 每年2次 |
| 出 厂 水 |  | 浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH值、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量及特殊检测指标 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 |
|  |  | GB 5749中的表1生活饮用水水质常规指标及限值、表2生活饮用水消毒剂常规指标及要求、表3生活饮用水水质扩展指标及限值中在当地可能出现风险的毒理指标 | 每季1次 | 每年2次 | 每年2次 |
|  |  | 全分析 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 |
| 末 梢 水 |  | 浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味、pH值、菌落总数、总大肠菌群、消毒剂余量及特殊检测指标 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 |
| - 消毒剂指标：按照GB 5749确定相应消毒控制指标。 - 特殊检测指标：水源水中氟化物、砷、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、硫酸盐等超标且有净化要求的项目。 - Q表示工程的设计供水规模。 |  |  |  |  |  |

  - 小型集中式供水和分散式供水工程水质检验项目及检测频率

| 水样类别 | 检测指标 | 检测频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 000 m3/d＞Q≥100 m3/d | Q＜100 m3/d |
| 水源水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸钾指数 | 每年2次 | 每年1次 |
| 出厂水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数 | 每季1次 | 每年2次 |
|  | GB 5749中的表1生活饮用水水质常规指标及限值、表2生活饮用水消毒剂常规指标及要求、表3生活饮用水水质扩展指标及限值中在当地可能出现风险的毒理指标 | 每年2次 | 每年2次 |
|  | 全分析 | 每年1次 | 每年1次 |
| - 消毒剂指标：按照GB 5749确定相应消毒控制指标。 - Q表示工程的设计供水规模。 |  |  |  |

  - 水质检测频率为每年2次时，为丰、枯水期各1次；每年1次时，宜为丰水期。

  - 当水源或水处理工艺改变时应开展全分析检测。

  - 水质变化较大时应增加相应检测项目和检测频率。