广东省标准

DBJ/T XX-XX-20XX

备案号 J XXXXX-20XX

建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准

Technical standard for safety of cantilever scaffolding in construction

（送审稿）

2025-XX-XX  发布                          2025-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准》的公告

粤建公告〔202×〕××号

经组织专家委员会审查，现批准《建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T××-××-202×。本标准自202×年××月×日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

202×年××月××日

前  言

本标准根据《广东省市场监督管理局关于批准下达2023年第二批广东省地方标准制修订计划的通知》（粤市监标准〔2023〕591号）的要求，编制组认真总结近年来建筑施工悬挑式脚手架在工程应用中的经验，参考了国内相关标准的有关内容，在全省范围内广泛征求了建设主管部门以及施工、生产厂家的意见，最后制定了本标准。

本标准共分10章和6个附录，主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.材料与构配件；5.荷载；6.设计计算；7.构造要求；8.搭设、使用与拆除；9.检查与验收；10.安全管理与维护。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建筑安全协会负责具体技术内容的解释。在执行中如有意见和建议，请寄送广东省建筑安全协会广东省标准《建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准》编制组（地址：广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦23楼01、02、08、09单元）。

主编单位：广东省建筑安全协会

广州建筑股份有限公司

参编单位：广州市第四建筑工程有限公司

中国华西企业有限公司

广州珠江建设发展有限公司

中天华南建设投资集团有限公司

中建科技集团华南有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

广州市建设工程安全监督站

东莞市建筑业协会

中国建筑第八工程局有限公司华南分公司

广东省建筑工程集团有限公司

广东省顶层建设集团有限公司

主要起草人员：王 启 吴瑞卿 林东辉 江涌波 吴 航 李建友 陈稳德 谢佳珂

纪来有 黄朝锦 谢 芳 刘付小燕 洪冬明 黄 鹏 伍时辉 钟志锋

谢健曦 黎 强 龙绍章 钟孔添 邓 锋 孙 晖 黄 建 卢位昌 王四久

王长征 卢健明 陈洁琼

主要审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	2

3 基本规定	5

4 材料与构配件	6

5 结构荷载	7

5.1 荷载分类	7

5.2 荷载标准值	7

5.3 荷载组合	8

6 设计计算	10

6.1 一般规定	10

6.2悬挑支承结构设计	11

6.3钢管脚手架设计	19

7 构造要求	24

7.1一般规定	24

7.2悬挑支承结构	25

7.3钢管脚手架构造	32

8 搭设、使用与拆除	36

8.1 一般规定	36

8.2 搭设	37

8.3 使用	38

8.4 拆除	39

9 检查与验收	40

9.1 构配件检查与验收	40

9.2 悬挑支承结构检查与验收	40

9.3 脚手架检查与验收	41

10 安全管理与维护	43

10.1安全管理	43

10.2维护保养	43

附录A 风压高度变化系数	45

附录B 悬挑式脚手架荷载计算常用数据	46

表B.0.1 扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值gk（kN/m）	46

表B.0.2 悬挑式脚手架常用材料自重	46

附录C 悬挑式脚手架常用材料力学特征	47

表C. 0.1 常用热轧普通工字钢的规格、理论重量及截面特性	47

表C.0.2 脚手架钢管截面力学特征	47

表C.0.3 混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）	47

表C.0.4 混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2）	47

附录D 轴心受压构件的稳定系数	49

表D.0.1 Q235冷弯薄壁型钢轴心受压构件的稳定系数	49

表D.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数（采用轧制或焊接截面）	50

附录E 悬挑脚手架主要构件计算范例	51

附录E.0.1双耳拉环锚栓计算	51

附录E.0.2钢筋钢管组合连墙件计算	54

附录F 悬挑脚手架验收表	57

表F.0.1 附着工程结构上拉杆悬挑脚手架验收表	57

表F.0.2 附着工程结构下支撑悬挑脚手架验收表	62

表F.0.3 搁置工程结构下支撑悬挑脚手架验收表	66

表F.0.4 搁置工程结构楼面悬挑脚手架验收表	70

本标准用词说明	74

引用标准名录	75

条文说明	76

Contents

1 General provisions	1

2 Terms and Symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	2

3 Basic Requirements	5

4 Materials and Accessory	6

5 Structural Actions	7

5.1 Classification of Actions	7

5.2 Normal Values of Actions	7

5.3 Combination of Actions	8

6 Design Calculation	10

6.1 General Regulation	10

6.2 Design of Cantilever Support Structure	11

6.3 Design of Steel Pipe Scaffolding	19

7 Detailing Requirements	24

7.1 General Regulation	24

7.2 Cantilever Support Structure	25

7.3 Steel Pipe Scaffolding Structure	32

8 Erection，Use and Disassembly	36

8.1 General Regulation	36

8.2 Erection	37

8.3 Use	38

8.4 Disassembly	39

9 Check and Accept	40

9.1 Check and Accept of Accessory	40

9.2 Check and Accept of Cantilever Support Structure	40

9.3 Check and Accept of Steel Pipe Scaffolding	41

10 Safety Management and Maintenance	43

10.1 Safety Management	43

10.2 Maintenance	43

Appendix A Height Variation Coefficient of Wind Pressure.	45

Appendix B Commonly Used Data for Load Calculation of Cantilever Scaffolds	46

Table B.1 Standard Values of Structural Self-Weight per Meter of Vertical Member for Coupler-Type Steel Tubular Scaffolds gk（kN/m）	46

Table B.2 Self-Weight of Commonly Used Materials for Cantilever Scaffolds	46

Appendix C Mechanical Properties of Commonly Used Materials for Cantilever Scaffolds	47

Table C.1 Specifications, Theoretical Weights, and Cross-Sectional Properties of Commonly Used Hot-Rolled Mild Steel I-Beams	47

Table C.2 Mechanical Properties of Steel Tube Cross-Sections for Scaffolding	47

Appendix D Stability Factor of Axially Loaded Members	49

Table D.1 Stability Factor of Axially Compressed Members Made of Q235 Cold-Formed Thin-Walled Steel	49

Table D.2 Stability Factor of Axially Compressed Members with Class B Cross-Sections (Using Rolled or Welded Sections)	50

Appendix E Calculation Examples for Main Components of Cantilever Scaffolds	51

Table E.1 Specification for Calculation of Double-Ear Pull Rings and Anchor Bolts	51

Table E.2 Specification for Calculation of Combined Steel Reinforcing Bar and Steel Tube Wall Ties	54

Appendix F Acceptance Checklist for Cantilever Scaffolds	57

Explanation of Terminology Used in This Regulation	74

List Quoted Standards	75

Explanation of Proyisions	76

## 1 总则

1.0.1 为规范悬挑式脚手架设计与施工应用，贯彻执行国家安全生产的方针和政策，确保施工人员安全，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于房屋建筑和市政基础设施工程用悬挑式脚手架的设计、搭设、使用、拆除、验收与安全管理。

1.0.3 悬挑式脚手架的设计、搭设、使用、拆除和验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语和符号

### 2.1 术语

2.1.1悬挑式脚手架 cantilever scaffolding

搭设一定高度并附着于工程结构上，通过悬挑支承结构、上拉杆或下支撑、锚固支座承受上部脚手架荷载，具有为建筑施工提供安全作业和安全防护功能的脚手架，以下简称悬挑脚手架。

2.1.2悬挑支承结构 cantilevered supporting structure

设置在钢管脚手架底部并将荷载传递给工程结构的悬挑钢构件。

2.1.3钢管脚手架 steel tubular scaffolding

采用扣件式或承插型盘扣式钢管，搭设在悬挑支承结构上的双排或多排的架体。按用途分为砌筑和结构工程施工用的结构脚手架，装修工程施工用的装修脚手架。

2.1.4立杆定位件  locating elements of  upright tube

设置在悬挑支承结构或联梁上用于定位脚手架立杆位置的物件。

2.1.5 锚固支座  anchored bearing

通过锚固螺栓、U形钢筋锚环、钢板将悬挑支承结构和下支撑固定在工程结构上或外侧的构造。

2.1.6 联梁 connecting beam

当立杆纵距与悬挑支承结构纵距不相等时，在悬挑支承结构之间设置的型钢梁。

2.1.7 上拉杆 hanging member

设置于悬挑支承结构上方，用于悬挑支承结构与工程结构之间的连接，能通过调节装置施加预紧力的构件。

2.1.8 双耳拉环锚栓 double ear ring pull anchor bolt

固定在工程结构上，用于上拉杆与工程结构连接的构件。

2.1.9 卸荷钢丝绳 unloaded wire rope

在工程结构与悬挑支承结构端部之间设置的具有卸载作用的斜向吊拉钢丝绳。

2.1.10 钢筋吊环 U-shaped steel ring-pull

预埋在工程结构中的钢筋锚固体，用于吊拉钢丝绳与工程结构的连接。

2.1.11 U形钢筋锚环U-shaped steel anchor ring

预埋在工程结构中的U形钢筋锚固体，用于悬挑钢梁与工程结构的连接。

2.1.12 锚固螺栓 anchored bolt

用于悬挑支承结构与工程结构之间固定的螺栓。

2.1.13下支撑 lower Support

设置于悬挑支承结构下方，用于支承悬挑支承结构的构件。

2.1.14 连墙件 tie member

与工程结构和架体连接，能够承受拉力和压力的刚性构件。

### 2.2 符号

2.2.1 荷载、荷载效应

——均布线荷载标准值；

N——轴力设计值；

M——弯矩设计值；

σ——正应力；

Nv——单个螺栓所承受的剪力设计值；

Nt——单个螺栓所承受的拉力设计值；

——风荷载标准值；

——基本风压值。

2.2.2 材料、物理性能和抗力

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

fv——钢材的抗剪强度设计值；

fvb——螺栓的抗剪强度设计值；

ftb——螺栓的抗拉强度设计值；

——焊缝抗拉、抗压和抗剪强度设计值；

E——钢材的弹性模量；

Nvb——单个螺栓抗剪承载能力设计值；

Ntb——单个螺栓抗拉承载能力设计值；

fc——计算工况对应的混凝土轴心抗压强度设计值；

ft——计算工况对应的混凝土轴心抗拉强度设计值；

ν——受弯构件的容许挠度值。

2.2.3 计算系数

——结构重要性系数；

γG——永久荷载的分项系数；

γQ——可变荷载的分项系数；

——可变荷载考虑设计工作年限的调整系数；

μz——风压高度变化系数；

μs——风荷载体型系数；

——挡风系数；

——风荷载的组合值系数

ϕ——轴心受压构件的稳定系数；

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数；

β1——混凝土局部承压提高系数；

2.2.4 几何参数

A——截面面积；

An——净截面面积；

b——锚固螺栓的工程结构厚度；

d——螺栓、双耳拉环锚栓或销轴的直径；

de——螺栓螺纹处有效直径；

ho——混凝土的有效截面高度；

I——截面惯性矩；

i——回转半径；

um——冲切临界截面的周长；

W——截面模量；

Wn——构件的净截面模量；

## 3 基本规定

3.0.1 悬挑脚手架应根据工程结构类型、特点、施工环境等情况，编制悬挑脚手架专项施工方案，专项施工方案主要内容应包括：

1工程概况；

2编制依据；

3施工计划；

4悬挑脚手架方案设计和施工工艺技术；

5施工安全保证措施；

6施工管理及作业人员配备和分工；

7验收要求；

8应急处置措施；

9计算书、相关施工图纸及节点详图。

3.0.2悬挑脚手架分段搭设高度不宜大于20m。当分段搭设高度20m及以上的悬挑脚手架，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.0.3 悬挑脚手架设计应保证结构体系的稳定，构造合理、连接牢固、搭设与拆除方便、使用安全可靠，还应满足下列要求。

1满足承载力要求；

2不发生影响正常使用的变形；

3具有安全防护功能。

3.0.4悬挑脚手架采用工具式定型产品时，应具备下列资料：

1 产品制造商、出厂检验日期、产品编号；

2 产品出厂合格证；

3 其他必要的证明文件。

3.0.5附着或支承在工程结构上的悬挑脚手架，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010对工程结构进行承载力验算，经设计单位复核确认。当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。

3.0.6悬挑脚手架经现场验收和检验检测合格后方可使用，当验收结果存在不合格项时，应整改并重新验收，按规定进行技术资料的收集和整理。

3.0.7悬挑脚手架搭设和拆除前，应对作业人员进行岗前培训和安全技术交底，形成交底记录。

3.0.8遇到雷雨、雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气时，应停止悬挑脚手架搭设和拆除作业。雨、雪后脚手架上作业应有防滑措施；夜间不得从事悬挑脚手架安装、拆除作业。

3.0.9悬挑脚手架使用过程中，不得改变其结构体系。

## 4 材料与构配件

4.0.1用于制作悬挑支承结构的热轧型钢、钢板等应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235级钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中Q355级钢的规定。冷弯薄壁型钢的质量应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。

4.0.2用于悬挑脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板等构配件的质量应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

4.0.3 制作悬挑支承结构型钢构件的焊接材料应与主体金属材料的技术性能相适应。手工焊接采用的焊条，应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117和《热强钢焊条》GB/T 5118的规定，自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应符合现行国家标准《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T 5293和《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T 12470的规定。

4.0.4 用于悬挑脚手架的钢筋应符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的规定，不得采用冷加工钢筋制作拉环和锚环。

4.0.5 卸荷钢丝绳技术性能应符合现行国家标准《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118、《钢丝绳用普通套环》GB/T 5974.1和《钢丝绳夹》GB/T 5976的规定，钢丝绳直径不应小于Φ14mm，宜为强度不小于1570MPa的6×37钢丝绳。

4.0.6悬挑支承结构连接应符合下列要求：

1 钢拉杆和调节套筒技术性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1中HPB300级钢筋的规定；

2 锚固螺栓应满足现行国家标准应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定；

3 销轴应采用现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q355级钢、《优质碳素结构钢》GB/T 699中规定的45钢制成;

4 双耳拉环锚栓应采用现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699中规定的牌号45钢，宜采用一次冲压成型工艺制作。

4.0.7构配件加工质量应符合下列规定：

1钢构件应平直，两端端面应平整，不应有斜口。当杆件有裂纹、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、结疤等缺陷时,不得使用；

2 金属结构件焊缝应符合焊接质量要求，不得有漏焊、焊穿、裂纹和夹渣等缺陷；

3 油漆外观不应有脱漆、漏漆等缺陷。

4.0.8 型钢及钢拉杆表面应采取防腐措施，工厂化制作的构配件应有生产厂的标志。

4.0.9 密目式安全立网的质量和性能应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定。

## 5 结构荷载

### 5.1 荷载分类

5.1.1悬挑脚手架上的荷载，可分为永久荷载和可变荷载。

5.1.2脚手架的永久荷载根据实际构造措施进行计算，应包含下列项目：

1脚手架结构自重：包括悬挑支承结构和上拉杆、脚手架立杆、水平杆、剪刀撑或斜杆、扣件等的自重；

2 构配件自重：包括脚手板、安全网、栏杆等防护设施的自重；

3其他可按永久荷载计算的荷载。

5.1.3脚手架的可变荷载应包括下列项目：

1施工荷载：包括作业层上的人员、施工机具及材料等的自重；

2 风荷载；

3其他可变荷载。

### 5.2 荷载标准值

5.2.1悬挑脚手架永久荷载的标准值取值应符合下列规定：

1 悬挑支承结构自重标准值按施工方案设计图计算取值；

2 脚手架架体结构自重标准值应按其搭设尺寸，按现行国家标准的规定取值；

3构配件自重标准值不应低于表5.2.1的规定。

表5.2.1悬挑脚手架构配件自重标准值

| 类 别 | 永久荷载标准值 |
| --- | --- |
| 冲压钢脚手板 | 0.30 kN/m2 |
| 钢脚手板 | 0.20 kN/m2 |
| 钢筋格栅脚手板 | 0.10 kN/m2 |
| 栏杆与挡脚板 | 0.17 kN/m |
| 密目式安全立网 | 0.01 kN/m2 |

注：本表所给各项永久荷载适用于一般使用条件，当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时，应按实际情况取值；其他材料和构配件可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定取值。

5.2.2 悬挑脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定：

1作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，不应低于表5.2.2的规定。

表5.2.2 脚手架施工荷载标准值

| 序号 | 脚手架用途 | 施工荷载标准值(kN/m2 ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑工程作业 | 3.0 |
| 2 | 其他主体结构工程作业 | 2.0 |
| 3 | 装饰装修作业 | 2.0 |
| 4 | 防护作业 | 1.0 |

注：上人斜道（斜梯）施工荷载标准值按其水平投影面积计算，取值不应低于2.0kN//m2。

2当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于5.0kN/m2。

3石材幕墙、玻璃幕墙等施工荷载较大的分项工程，应按实际情况取值。

5.2.3悬挑脚手架上振动、冲击物体应按其自重乘以动力系数后取值计入可变荷载标准值，动力系数可取1.35。

5.2.4 作用于悬挑脚手架上的水平风荷载标准值应按下式计算：

ωk=μz•μs•ω0    （5.2.4）

式中：ωk——风荷载标准值（kN/m2）；

μz——风压高度变化系数，应根据脚手架搭设的最大高度，按本标准附录A取值；

μs——脚手架风荷载体型系数，应按表5.2.4的规定取用；

ω0——基本风压值（kN/m2），应按附录A取重现期n=10对应的风压值。

表5.2.4悬挑脚手架风荷载体型系数

| 背靠建筑物状况 | 全封闭 | 敞开、框架和开洞墙 |
| --- | --- | --- |
| μs | 1.0 | 1.3 |

注：为挡风系数,=1.2An/Aw。其中：An为悬挑脚手架迎风面挡风面积(m2），Aw为悬挑脚手架迎风面面积(m2)；密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数不宜小于0.8。

### 5.3 荷载组合

5.3.1悬挑脚手架设计时，根据使用过程中在架体上可能同时出现的荷载，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，应取各自最不利的荷载组合进行设计。

5.3.2悬挑脚手架结构及构配件承载能力极限状态设计时，应按表5.3.2的规定采用。

表5.3.2  悬挑脚手架荷载的基本组合

| 计算项目 | 荷载的基本组合 |
| --- | --- |
| 水平杆强度 | 永久荷载+施工荷载 |
| 上拉杆强度、悬挑支承结构的强度及稳定承载力 | 永久荷载+施工荷载 |
| 上拉杆、下撑强度及稳定承载力 | 永久荷载+施工荷载 |
| 立杆稳定承载力 | 永久荷载+γL施工荷载+风荷载 |
| 连墙件强度、稳定承载力 | 风荷载+N0 |
| 连接耳板强度、稳定承载力 | 永久荷载+施工荷载 |
| 预埋件、锚固螺栓强度、稳定承载力 | 永久荷载+施工荷载 |

注：1.表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不代表代数相加；

2.强度计算包括连接强度计算；

3.γL施设计工作年限的荷载调整系数，取值为0.9

4.为风荷载的组合值系数，取值为0.6；

5.N0为连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力设计值，取值为3kN。

【条文说明】根据国家标准《工程结构通用规范》GB55001-2021 的第3.1.16 条规定，由于悬挑脚手架使用周期通常不大于5年，按照上述标准，γL取值为0.9。

5.3.3脚手架结构及构配件正常使用极限状态设计时，应按表5.3.3的规定采用。

表5.3.3  悬挑脚手架荷载的标准组合

| 计算项目 | 荷载的标准组合 |
| --- | --- |
| 水平杆挠度 | 永久荷载+施工荷载 |
| 悬挑支承结构挠度 |  |

5.3.4 对承载能力极限状态，应按荷载的基本组合计算荷载组合的效应设计值并应按下列设计表达式进行设计：

γ0Sd≤Rd   （5.3.3）

式中：γ0——结构重要性系数，安全等级为Ⅰ级时按1.1采用，安全等级为Ⅱ级时按1.0采用；

Sd——荷载效应组合设计值；

Rd——架体结构国构件的抗力设计值。

5.3.5 荷载分项系数取值应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5  荷载分项系数

| 验算项目 | 荷载分项系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 永久荷载 | 可变荷载 |
| 结构构配件及连接件强度、稳定承载力 | 1.3 | 1.5 |
| 水平杆挠度 | 1.0 | 1.0 |
| 悬挑支承结构挠度 | 1.0 | 0 |

## 6 设计计算

### 6.1 一般规定

6.1.1 结构设计应依据《工程结构通用规范》GB 55001、《施工脚手架通用规范》GB 55023、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210及《建筑结构荷载规范》DBJ 15-101等现行国家和广东省标准的规定，采用概率极限状态设计法，以分项系数的设计表达式进行设计。

6.1.2悬挑脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果应满足对脚手架强度、刚度、稳定性的要求。其设计计算应包括下列内容：

1 脚手架架体构件（水平杆、立杆）强度、稳定、变形计算；

2 悬挑支承结构、联梁的强度、稳定、变形计算；

3 悬挑支承结构锚固支座强度、稳定性计算；

4 悬挑支承结构上拉杆、双耳拉环锚栓强度计算；

5 悬挑支承结构下支撑强度、稳定、变形和预埋件计算；

6 双耳拉环锚栓、锚固螺栓孔处混凝土局部承压计算；

7 悬挑支承结构搁置工程结构的承载力计算；

8 连墙件的强度、稳定性和连接强度计算。

6.1.3脚手架结构设计计算应依据施工工况选择具有代表性的最不利杆件及构配件，以其最不利截面和最不利工况作为计算条件，计算单元的选取应符合下列规定：

1 应选取受力最大的杆件、构配件；

2 应选取跨距、间距变化和几何形状、承力特性改变部位的杆件、构配件；

3 应选取架体构造变化处或薄弱处的杆件、构配件；

4 当脚手架上有集中荷载作用时，尚应选取集中荷载作用范围内受力最大的杆件、构配件。

6.1.4脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算；杆件和构配件稳定性、变形应按毛截面计算。

6.1.5计算构件的承载力、稳定性与连接强度时，应采用荷载效应的基本组合和材料强度设计值计算，荷载分项系数按本标准第5.3.4条执行。

6.1.6 验算变形(挠度)时，应采用荷载效应的标准组合和变形限值进行计算，荷载分项系数按本标准第5.3.4条执行。

6.1.7 钢材的强度设计值与弹性模量应按表6.1.7采用。

表6.1.7 脚手架材料的强度设计值与弹性模量(N/mm2)

| 材质 | 抗拉、抗压和抗弯f | 抗剪fv | 弹性模量E |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 205 | 120 | 2.06×105 |
| Q355 | 295 | 170 | 2.06×105 |
| 45 | 305 | 175 | 2.06×105 |
| HPB300钢筋 | 270 |  | 2.10×105 |

6.1.8螺栓连接的强度指标应按表6.1.8采用。

表6.1.8螺栓的强度设计值 (N/mm2)

| 普通螺栓等级 | 抗拉fbt | 抗剪fbv |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 170 | 140 |
| 8.8 | 400 | 320 |

6.1.9构件焊缝强度设计值应符合表6.1.9的规定。

表6.1.9焊缝的强度设计值（N/mm2）

| 材质 | 抗拉、抗压和抗剪fwf |
| --- | --- |
| Q235角焊缝 | 160 |
| Q355角焊缝 | 200 |

6.1.10脚手架受弯构件容许挠度应符合表6.1.10的规定。

表6.1.10受弯构件的容许挠度

| 构件类别 | 容许挠度[v] |
| --- | --- |
| 脚手板，纵向、横向水平杆 | 与10mm取较小值 |
| 悬挑受弯构件 |  |
| 联梁 |  |

注：为受弯构件的计算跨度，对悬挑构件为悬挑长度的2倍。

6.1.11脚手架立杆长细比不应大于210，其他杆件中的受压杆件长细比不应大于250，受拉杆件长细比不应大于350。

6.1.12悬挑脚手架结构设计应根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。脚手架安全等级的划分应符合表6.1.12的规定。

表 6.1.12  脚手架的安全等级

| 分段搭设高度(m) | 安全等级 |
| --- | --- |
| ＜20 | Ⅱ |
| ≥20 | Ⅰ |

6.1.12有密集人员通行的沿街建筑悬挑支承结构的结构重要性系数应取1.1，一般地区建筑物的悬挑支承结构的结构重要性系数不应小于1.0。

### 6.2悬挑支承结构设计

6.2.1 悬挑支承结构的设计应根据不同的构造形式，进行下列设计计算：

1 悬挑钢梁的抗弯强度、抗剪强度、整体稳定性和变形计算；

2 悬挑钢梁锚固件及其锚固连接的抗拉和抗剪强度计算；

3 连接节点焊缝、螺栓计算。

6.2.2 悬挑支承结构设计时，应复核锚固支座、上拉杆和下支撑锚固位置的工程结构承载能力，应经设计单位复核确认。

6.2.3 悬挑支承结构为附着工程结构上拉杆悬挑钢梁时，设计计算采用以工程结构附着点为支点的结构计算简图（图6.2.3）。

Lc1 ≤1300 mm                                 1300mm＜Lc1 ≤ 2300mm

图6.2.3 附着工程结构拉杆式悬挑钢梁的计算示意图

N内——内立杆轴向力设计值；N外——外立杆轴向力设计值；q——悬挑钢梁自重线荷载标准值；

Lc1——悬挑钢梁外端面至工程结构的距离；Lc2——外立杆至建筑工程结构的距离；

Lc3——内立杆至工程结构的距离；T内——内拉杆承受的拉力；T外——外拉杆承受的拉力

6.2.4 悬挑支承结构为附着工程结构下支撑悬挑钢梁时，设计计算采用以工程结构附着点为支点的结构计算简图（图6.2.4）。

图6.2.4 附着工程结构下支撑悬挑钢梁的计算示意图

N内——内立杆轴向力设计值；N外——外立杆轴向力设计值；q——悬挑钢梁自重线荷载标准值。

Lc1——钢梁悬挑端面至工程结构的距离；Lc2——外立杆至工程结构的距离；

Lc3——内立杆至工程结构的距离， P——下部斜撑承受的压力。

6.2.5 悬挑支承结构为搁置结构面下支撑悬挑钢梁时，设计计算采用以工程结构支承点为支点的结构计算简图（图6.2.5）。

图6.2.5 搁置结构面下撑式悬挑钢梁的计算示意图

N内——内立杆轴向力设计值；N外——外立杆轴向力设计值；q——型钢梁自重线荷载标准值。

Lc——悬挑钢梁锚固点中心至工程结构支承点的距离；Lc1——钢梁悬挑端面至工程结构支承点的距离；

Lc2——外立杆至工程结构支承点的距离；Lc3——内立杆至工程结构支承点的距离， P——下部斜撑承受的压力。

6.2.6 当悬挑支承结构为搁置悬挑钢梁时，设计验算采用以工程结构支承点为平衡点的结构计算简图（图6.2.6）。

图6.2.6 搁置悬挑钢梁的计算示意图

N内——内立杆轴向力设计值；N外——外立杆轴向力设计值，q——悬挑钢梁自重线荷载标准值。

Lc——悬挑钢梁锚固点中心至工程结构支承点的距离；Lc1——钢梁悬挑端面至工程结构支承点的距离；

Lc2——外立杆至工程结构支承点的距离；Lc3——内立杆至工程结构支承点的距离

6.2.7 计算悬挑支承结构的承载力时，应采用构件的净截面面积；验算悬挑钢梁的变形、稳定性时，应采用构件的毛截面面积。

6.2.8 悬挑钢梁设计计算时，支承点的选择应符合下列规定：

1 悬挑钢梁搁置于建筑楼面结构时，支承点位置应按方案设计，但不应小于工程结构外边缘向内100mm。

2 悬挑钢梁与工程结构外侧面连接时，支承点应取实际连接位置。

6.2.9 悬挑钢梁、联梁的承载力应按下列规定计算：

1 在主平面内受弯的实腹构件，其抗弯强度可按下式计算：

σ=MmaxW≤f                (6.2.9-1)

式中：Mmax——钢梁计算截面最大弯矩设计值（N·mm）；

W——钢梁的净截面模量（mm3），应按本标准附录C表C.0.1采用；

f——钢材的抗弯强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用。

2 在主平面内受弯的实腹构件，抗剪强度可按下式计算：

τ=VmaxSItw≤fv              (6.2.9-2)

式中：  Vmax——计算截面沿腹板平面作用的最大剪力设计值（N）；

S——计算剪应力处以上（或以下）毛截面对中和轴的面积矩（mm3）；

I——型钢毛截面惯性矩（mm4），应按本标准附录C表C.0.1采用；

tw——型钢腹板厚度（mm），应按本标准附录C表C.0.1采用；

fv——钢材的抗剪强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用。

3 当钢梁同时承受较大的正应力和剪应力时应按下式进行组合应力验算：

（6.2.9-3）

σ=MIny1                （6.2.9-4）

式中：σ、τ——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力，可按本标准

式6.2.9-1、 6.2.9-2计算；

β1——计算折算应力的强度设计增大系数，β1＝1.1；

In——净截面惯性矩（mm4），应按本标准附录C表C.0.1采用；

y1——计算点至型钢中和轴的距离（m）。

6.2.10悬挑钢梁、联梁整体稳定性可按下式进行计算：

1 平面内稳定性计算

（6.2.10-1）

（6.2.10-2）

2 平面外稳定性计算：

（6.2.10-3）

式中：N——型钢梁的轴力设计值（N）；

f——钢材抗弯强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用

Mmax——型钢梁截面最大弯矩设计值（N·mm）；

、——型钢梁截面弯矩作用平面内、外轴心受压构件稳定系数，根据对应的构件长细比、、钢材屈服强度和截面分类确定，平面内属a类截面，平面外属b类截面；

、——型钢梁截面弯矩作用平面内、外长细比，，；

l0x、l0y——型钢梁截面弯矩作用平面内、外长度（mm），平面内取第一拉结点到锚固支座的距离；平面外考虑脚手架立杆、扫地杆的约束作用，取锚固支座至内立杆距离以及立杆横向间距中的最大值；

ix、iy——型钢梁截面弯矩作用平面内、外回转半径（mm）；

Wx——型钢梁在弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量（mm3），应按本标准附录C表C.0.1采用；

——平面内等效弯矩系数，按有横向荷载柱脚铰接的有侧移单层框架柱计算，取=1.0；

——平面外等效弯矩系数，按端弯矩作用平面外为悬挑构件计算，取=1.0；

——均匀弯曲受弯构件整体稳定系数，按双轴对称工字钢截面计算，取，当值大于1.0时，取=1.0；

——钢号修正系数，其值为235与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根；

E——钢材弹性模量（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用。

6.2.11  轴心受压构件强度可按下式计算：

σ=NAn≤f             （6.2.11）

式中：    N——计算截面轴力设计值（N）；

An——有效净截面面积（mm2）。

6.2.12 轴心受压构件的稳定性应按下式计算：

（6.2.12）

式中：N——构件最大轴向力设计值（N）；

ϕ——轴心受压稳定系数（取截面两主轴稳定系数中的较小者），按本标准附录D取值；

A——计算截面面积（mm2）。

6.2.13  受弯构件的变形可按下式验算：

（6.2.13）

式中：υ—受弯构件的计算挠度，按照荷载作业的标准组合进行计算；

[υ]—悬挑钢梁受弯构件的允许挠度值（mm），应按本标准表6.1.8采用。

6.2.14 钢拉杆强度可按下式计算：

（6.2.14）

式中：N——钢拉杆轴向力设计值（N）；

At——钢拉杆计算截面积（mm2）；

f——钢拉杆抗拉强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用。

6.2.15 连接耳板构造和设计计算应符合下列规定。

1 连接耳板两侧厚度比b/t不宜大于4，几何尺寸应符合下列规定：

图6.2.15-1 连接耳板尺寸图

（6.2.15-1）

be=2t+16≤b   （6.2.15-2）

式中：b——连接耳板两侧边缘与销轴孔边边缘净距（mm）；

t——连接耳板厚度（mm）；

a——顺受力方向，销轴孔边距板边缘最小距离（mm）。

2 连接耳板强度计算应符合下列规定：

图6.2.15-2 连接耳板受剪面示意图

耳板孔净截面的抗拉强度：

（6.2.15-3）

耳板端部截面抗拉（劈开）强度：

（6.2.15-4）

耳板抗剪强度：

（6.2.15-5）

（6.2.15-6）

式中：N——钢拉杆轴向力设计值（N）；

b——连接耳板两侧边缘与销轴孔边缘距离（mm）；

a——顺受力方向，销轴孔边距板边缘最小距离（mm）；

d0——销轴孔径（mm）；

f——连接耳板抗拉强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用；

Z——连接耳板端部抗剪截面宽度（mm）；

fv——连接耳板抗剪强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用。

6.2.16 销轴强度计算应符合下列规定：

销轴承压强度：

（6.2.16-1）

销轴抗剪强度：

（6.2.16-2）

式中：N——钢拉杆轴向力设计值（N）；

d——销轴直径（mm）；

f——销轴的连接耳板承压强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用；

nv——受剪面数目；

fv——连接耳板抗剪强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用；

fvb——销轴的抗剪强度设计值（N/mm2），，应按本标准表6.1.8采用；

t——连接耳板厚度（mm）。

6.2.17 悬挑支承结构各构件连接的焊缝强度和构造应满足结构受力要求，焊缝计算应按国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定执行。

6.2.18 锚固支座与工程结构的连接螺栓计算应符合下列规定：

1 当螺栓仅承受轴向拉力时，承载力应按下式计算：

（6.2.18-1）

（6.2.18-2）

2 当螺栓同时承受剪力和轴向拉力时，承载力应按下式计算：

（6.2.18-3）

（6.2.18-4）

式中：，——一个螺栓所承受的剪力和拉力设计值（N）；

,——一个螺栓抗剪、抗拉承载能力设计值（N）；

d——螺栓直径（mm）；

——螺栓抗剪强度设计值（N/mm2）；一般采用8.8级普通螺栓，fvb=320Nmm2；

de ——螺栓螺纹处有效直径（mm）；

——	螺栓抗拉强度设计值（N/mm2）；一般采用普通螺栓8.8级，。

3 双耳拉环锚栓当承受剪力、轴向拉力和弯矩时，其承载力应按下式计算：

图6.2.16-1 双耳拉环锚栓受力计算示意图

（6.2.16-1）

（6.2.16-2）

（6.2.16-3）

（6.2.16-4）

式中：f——双耳拉环锚栓强度设计值（N/mm2），根据双耳拉环锚栓的材质按本标准表6.1.7采用；

σ’——最大主应力（N/mm2）；

σx——双耳拉环锚栓所受拉杆拉力在竖向分量上所产生的附加弯矩Ty e和水平方向拉力Tx的合力在水平方向所产生的最大应力（N/mm2）；

σy——垂直于σx方向的应力（N/mm2），取值为0；

τx——双耳拉环锚栓所受拉杆拉力的竖向分量Ty产生的竖向剪应力（N/mm2），根据切应力互等定理，τx=τy；

e——双耳拉环锚栓与拉杆连接处的销轴中心线至锚栓嵌入墙体中螺杆截面变化处直线距离（mm）；

W——双耳拉环螺栓截面模量（mm³）；

A——双耳拉环锚栓面积（mm2）；

d——双耳拉环锚栓直径（mm）。

6.2.19 悬挑型钢锚固于工程结构上的U形钢筋锚环或锚固螺栓的强度应按下式计算：

（6.2.19）

式中：——U形钢筋锚环或锚固螺栓应力值（N/mm2）；

——悬挑型钢锚固点U形钢筋锚环或锚固螺栓拉力设计值（N）；

——U形钢筋锚环净截面面积或锚固螺栓的有效截面面积（mm2），一个钢筋锚环或一对锚固螺栓按两个截面计算；

——U形钢筋锚环或锚固螺栓抗拉强度设计值（N/mm2），应按现行《混凝土结构设计规范》GB/T 50010的规定取=50 N/mm2。

当悬挑型钢锚固点采用2个（对）及以上U形钢筋锚环或锚固螺栓锚固连接时，其钢筋锚环或锚固螺栓的承载力应乘以0.85的折减系数。

6.2.20 锚固支座与工程结构连接螺栓处混凝土承载力计算应符合下列规定：

1 当锚固螺栓承受剪力时，螺栓孔处混凝土受压承载力应按下式计算：

NV≤1.35βbβl fc s d                （6.2.20-1）

式中：NV——单个螺栓所承受的剪力设计值（N）；

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数，取0.39；

βl——混凝土局部承压提高系数，取1.73；

fc——计算工况对应的混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2），应按本标准附录C表C.0.3采用；

s——螺栓预埋深度（mm），当采用穿墙对拉螺栓时，S=b；

b——锚固螺栓的工程结构厚度（mm）。

d——螺栓直径（mm）。

2 当锚固螺栓承受轴向拉力时，螺栓孔处混凝土受冲切时，承载能力应按下式计算：

（6.2.20-2）

式中：Nt——单个螺栓所承受的拉力设计值（N）；

Um——冲切临界截面的周长（mm），可取螺栓垫板周长+4h0；

h0——混凝土的有效截面高度（mm）；

ft——计算工况对应的混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2），应按本标准附录C表C.0.4采用。

6.2.21 下支撑与工程结构采用预埋件连接时，预埋件应按《混凝土结构设计规范》GB/T 50010相关规定进行计算，构件焊接焊缝应按《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定进行计算。

### 6.3钢管脚手架设计

6.3.1 脚手架架体的设计计算，应按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定进行，钢管的壁厚应符合国家现行标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的相应规定。

6.3.2 脚手架立杆应根据分段搭设悬挑脚手架离地的高度、连墙件的设置等进行稳定性验算。

6.3.3 附着工程结构上拉杆悬挑脚手架计算时，当上部设有悬挑脚手架，下部悬挑脚手架高度应增加不少于2层标准层高+1.5m。

6.3.4纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算：

（6.3.4）

式中:——弯曲正应力(N/mm2)；

——弯矩设计值(N·mm)，应按本标准第5.2.2条的规定计算；

——截面模量(mm3)，应按本标准附录B表B.0.2采用；

——钢材的抗弯强度设计值(N/mm2)，应按本标准表6.1.7采用；

——结构重要性系数。

6.3.5纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算：

（6.3.5）

式中：——弯曲正应力(N/mm2)；

——弯矩设计值(N·mm)，应按本标准第6.3.6条的规定计算；

——截面模量(mm3)，应按本标准附录B表B.0.2采用；

——钢材的抗弯强度设计值(N/mm2)，应按本标准表6.1.7采用；

——结构重要性系数。

6.3.6纵向、横向水平杆弯矩设计值，应按下式计算:

（6.3.6）

式中: ——脚手板自重产生的弯矩标准值(kN·m)；

——施工荷载产生的弯矩标准值(kN·m)。

6.3.7纵向、横向水平杆(或受弯构件)的挠度应按本标准第6.2.13条的规定计算，计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时，纵向水平杆宜按三跨连续梁计算，计算跨度取立杆纵距；横向水平杆宜按简支梁计算。

6.3.8纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应按下式计算：

（6.3.8）

式中: ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值（kN）；

——扣件抗滑承载力设计值（kN），在拧紧力矩为4065N·m的条件下，单扣件取8kN，双扣件取12kN。

6.3.9立杆的稳定性应按下列公式计算:

不组合风荷载时:

（6.3.9-1）

组合风荷载时:

（6.3.9-2）

式中: ——计算立杆段的轴向力设计值(N)，应按本标准式(6.3.10)计算;

——轴心受压构件的稳定系数，应根据长细比按本标准附录A表D.0.1取值;

——长细比，；

——计算长度(mm)，应按本标准第5.2.8条的规定计算;

——截面回转半径(mm)，可按本标准附录B表B.0.1采用;

——立杆的截面面积(mm)，可按本标准附录B表B.0.1采用；

——计算立杆段由风荷载产生的弯矩设计值(N·mm)，可按本标准第5.2.9条规定计算;

——钢材的抗压强度设计值(N/mm2)，应按本标准表5.1.8采用。

6.3.10计算立杆段的轴向力设计值N，应按下式计算：

（6.3.10）

式中：——立杆由架体结构及构配件自重产生的轴向力标准值总和（N）；

——立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和（N），内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

6.3.11立杆计算长度应按下式计算:

（6.3.11）

式中：——立杆计算长度附加系数，其值取1.155，当验算立杆容许长细比时，=1；

——考虑单、双排脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按表6.3.11采用;

——步距（mm）。

表6.3.11 单、双排脚手架立杆计算长度系数

| 类别 | 立杆横距（m） | 连墙件布置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二步二跨 | 三步三跨 |
| 双排架 | 1.05 | 1.05 | 1.70 |
|  | 1.30 | 1.55 | 1.75 |
|  | 1.55 | 1.60 | 1.80 |
| 单排架 | ≤1.50 | 1.80 | 2.00 |

6.3.12 单、双排脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按下列公式计算：

（6.3.12）

（6.3.13）

式中：——立杆由风荷载产生的弯矩设计值（N·mm）;

——立杆由风荷载产生的弯矩标准值（N·mm）;

——弯矩折减系数，当连墙件设置为二步距时，取0.6；当连墙件设置为三步距时，取0.4；

——风荷载标准值（N/mm2），按本标准第5.2.4条的规定计算；

——立杆纵距（mm）；

——连墙件间竖向垂直距离（mm）。

6.3.13脚手架立杆稳定性计算部位应为最不利杆件部位且应符合下列规定：

1 当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时，应计算底层立杆段；

2当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除应计算底层立杆段外，还应对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距和连墙件间距等部位的立杆段。

6.3.14连墙件应按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《钢结构设计标准》GB 50017等的规定，分别进行强度、稳定性和连接强度计算。

1 连墙件的轴向力设计值应按下式计算：

(6.3.14-1)

2 连墙件的抗拉承载力应按下式计算：

(6.3.14-2)

3 连墙件的稳定性应按下式计算：

(6.3.14-3)

4 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算应满足下式要求：

(6.3.14-4)

式中：——连墙件轴向力设计值(N)；

——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(N)，可按本标准第6.3.15条规定计算；

——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(N)，单排架取2kN，双排架取3kN；

——连墙件的净截面面积(mm2)；

——连墙件的毛截面面积(mm2)；

——轴心受压构件的稳定系数，应根据连墙件的长细比按本标准附录D表D.0.1取值；

——扣件抗滑承载力设计值（kN），在拧紧力矩为4065N·m的条件下，单扣件取8kN，双扣件取12kN。

5钢筋钢管组合连墙件当承受剪力、轴向拉力和弯矩时，设计计算应符合下列规定：

图6.3.14 钢筋钢管组合连墙件受力计算示意图

（1）钢筋承载力应按下式计算：

（6.13.14-5）

（6.13.14-6）

（6.13.14-7）

（6.13.14-8）

式中：f——钢筋强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.7采用；

σ’——钢筋最大主应力（N/mm2）；

σx——钢筋所受拉杆拉力在竖向分量上所产生的附加弯矩Ty e和水平方向拉力Tx的合力在水平方向所产生的最大应力（N/mm2）；

σy——垂直于σx方向的应力（N/mm2），取值为0；

τx——钢筋所受拉杆拉力的竖向分量Ty产生的竖向剪应力（N/mm2），根据切应力互等定理，τx=τy；

e——钢筋中心线至工程结构梁面的距离（mm）；

W——钢筋截面模量（mm³）；

A——钢筋面积（mm2）；

d——钢筋直径（mm）。

（2）钢筋或钢构件与钢管连接焊缝强度应按下式计算：

（6.13.14-9）

（6.13.14-10）

式中：——焊缝的强度设计值（N/mm2），应按本标准表6.1.9采用；

——焊缝应力（N/mm2）；

——沿焊缝长度所受的力（N）；

——焊缝的计算厚度（mm），，为焊脚尺寸；

——焊缝的计算长度（mm）。

6 后置埋件的设计计算应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145规范的相关要求。

6.3.15 由风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按下式计算：

(6.3.15)

式中： ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值（kN/m2）；

——可变荷载的分项系数，应按本标准表5.3.4取值；

ωk——风荷载标准值（kN/m2），应按本标准第5.2.4条的规定计算；

——连墙件水平间距(mm)；

——连墙件竖向间距(mm)。

## 7 构造要求

### 7.1一般规定

7.1.1悬挑脚手架由悬挑支承结构、上拉杆或下支撑、架体、锚固支座组成，悬挑脚手架可采用附着工程结构上拉杆、附着或搁置工程结构下支撑、搁置工程结构楼面等形式，见图7.1.1-1、图7.1.1-2、图7.1.1-3、图7.1.1-4。

| 图7.1.1-1附着工程结构上拉杆悬挑脚手架构造图 | 图7.1.1-2附着工程结构下支撑悬挑脚手架构造图 |
| --- | --- |
| 图7.1.1-3搁置工程结构下支撑悬挑脚手架构造图 | 图7.1.1-4搁置工程结构楼面悬挑脚手架构造图 |
| 1-悬挑型钢；2-上拉杆或下支撑；3-架体；4-锚固支座；5-钢丝绳 |  |

7.1.2悬挑脚手架采用附着工程结构上拉杆时，立杆轴向力设计值不应大于10kN。

7.1.3悬挑脚手架的悬挑支承结构宜采用工具式结构，应能可靠地承受并传递上部脚手架荷载，各悬挑支承结构之间应具有保证侧向稳定的构造措施。当上拉杆锚固点与悬挑结构中心线不重合时，相邻悬挑钢梁上拉杆应与悬挑钢梁中心线对称布置。

7.1.4 悬挑脚手架的悬挑支承结构应采用双轴对称截面的型钢，悬挑钢梁和联梁的型号及锚固件应按计算确定，其截面高度不应小于160mm。

7.1.5脚手架立杆离悬挑梁端部不应小于100mm，应设置能使脚手架立杆与型钢梁可靠固定的定位件，定位件应采用刚性构件制作，宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作，高度宜不小于100mm（图7.1.5）。

正立面图                                侧立面图

图7.1.5立杆基础构造

1-钢管；2-定位件；3-型钢

7.1.6 悬挑钢梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。悬挑钢梁间距与立杆纵距不相对应时，可设置联梁，联梁跨度不宜超过两个纵距。

7.1.7 脚手架立杆应支承于悬挑钢梁或联梁上，联梁宜与悬挑钢梁焊接或采用其他可靠连接措施（图7.1.7）。

图7.1.7联梁与悬挑钢梁连接构造

1-悬挑钢梁；2-联梁；3-U型卡环抱箍

### 7.2悬挑支承结构

7.2.1悬挑支承结构采用上拉杆时，悬挑钢梁和钢拉杆构造应符合下列规定：

1 悬挑钢梁的锚固支座和上拉杆上吊点均应采用锚固螺栓和双耳拉环锚栓与工程结构连接，螺栓应通过设计计算确定；

2 悬挑钢梁附着工程结构宽度不应小于200mm；

3悬挑钢梁端部连接板应通过设计计算确定，板厚应不少于12mm，型钢与端部连接板应采用焊接连接，焊缝应满焊，焊缝高度不应小于6mm；

4 每根悬挑钢梁外端必须设置1根或1根以上的钢拉杆（图7.2.1-1、图7.2.1-2），应同时符合下列要求：

1）悬挑长度不大于1300mm时，设置1根钢拉杆；

2）悬挑长度大于1300mm时且不大于2300mm时，至少设置2根钢拉杆；

3）钢拉杆与水平面夹角应不小于45°。

5  钢拉杆应满足下列要求：

- 钢拉杆和上下吊点应通过设计计算确定，钢拉杆直径不应小于18mm；

- 钢拉杆下吊点通过销轴与悬挑钢梁吊耳板可靠连接（图7.2.1-3），销轴直径和材质、耳板的尺寸及焊缝长度应由设计确定，耳板板厚不应少于10mm，销轴直径不应少于20mm；

- 钢拉杆上吊点应通过销轴与双耳拉环锚栓可靠连接（图7.2.1-4），耳板板厚不应少于10mm，销轴直径不应少于20mm；

- 钢拉杆应设置可调节套管，可调节套管壁厚不应小于5mm，可调节套管直径应与钢拉杆直径匹配，钢拉杆插入调节套管的尺寸不应小于80mm（图7.2.1-5）；

- 钢拉杆上吊点中心线与悬挑型钢中心线的距离不应大于150mm，吊点应距离工程结构底部不少于150mm，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010中预埋件的规定；

- 当采用2根钢拉杆时，应对称布设在悬挑型钢两侧（图7.2.1-6）。

图7.2.1-1上拉杆悬挑钢梁构造（L≤1300mm）; 图7.2.1-2 上拉杆悬挑钢梁构造（1300mm＜L≤2300mm）. 1-双耳拉环螺栓；2-端板；3-钢拉杆；4-可调节套管；5-连接耳板；6-定位件；7-悬挑钢梁；8-螺栓；9-挡脚板；10-安全网；11-加劲肋.

图7.2.1-3 钢拉杆下吊点构造

1-钢拉杆；2-销轴（开口销锁紧）；3-耳板；4-型钢；5-加劲肋(厚度不应小于10mm，高度不宜小于100mm)

图7.2.1-4 钢拉杆上吊点构造

1-钢拉杆；2-销轴（开口销锁紧）；3-双耳拉环锚栓

| 图7.2.1-5 钢拉杆及可调节套管构造 |  | 图7.2.1-6 2根钢拉杆构造 |
| --- | --- | --- |
| 1-螺纹；2-圆钢；3-一次成型端头或焊接端头； 4-可调节套管；5-焊接端头；6-套管内制螺纹； L-套管长度；D-套管外径；t-套管壁厚 |  | 1-耳板；2-型钢；3-销轴（开口销锁紧）；4-双耳拉环锚栓；5-钢拉杆；6-工程结构 |

7.2.2悬挑支承结构采用下支撑时，悬挑钢梁和下支撑构造应符合下列规定：

1 悬挑钢梁和下支撑下端均应与工程结构连接（图7.2.2），结构宽度不应小于200mm；

2 搁置工程结构悬挑钢梁构造应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130中型钢悬挑脚手架的规定；

3 附着工程结构悬挑钢梁构造应符合本标准第7.2.1条第1、2、3款的要求；

4 下支撑端部连接板应通过设计计算，板厚不应小于12mm，连接焊缝应由设计确定，焊缝高度不小于6mm；

5 下支撑与悬挑钢梁宜采用螺栓连接，与工程结构宜采用由锚板和锚筋组成的预埋件连接；

6 下支撑应计算确定其稳定性，应有防止平面内和平面外失稳的构造措施。

图7.2.2 下支撑悬挑钢梁构造（L≤1800mm）

1-螺栓；2-悬挑钢梁；3-斜撑型钢；4-预埋件

7.2.3悬挑支承结构为搁置工程结构上时，悬挑钢梁构造应符合下列规定：

1悬挑钢梁固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋锚环或锚固螺栓与工程结构梁板固定，悬挑端宜按悬挑长度起拱0.5%~1%，U形钢筋锚环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010中钢筋锚固的规定；

2 用于锚固的U形钢筋锚环或螺栓应采用冷弯成型，直径不宜小于16mm，其相邻间距应取200mm。U形钢筋锚环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或木楔楔紧；

3 每个型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算，钢丝绳与钢梁的水平夹角不应小于45°(图7.2.3-1、图7.2.3-2、图7.2.3-3、图7.2.3-4)。钢拉杆应符合本标准第7.2.1条第4、5款的要求；

| 图7.2.3-1搁置悬挑钢梁脚手架构造图1 1-吊环；2-钢丝绳；3-定位钢筋；4- U型钢筋锚环或对拉螺栓； 5-挡脚板；6-安全网 | 图7.2.3-2 搁置悬挑钢梁脚手架构造图2 1-吊环;2-钢丝绳；3-定位钢筋;4-U型钢筋锚环；5-挡脚板； 6-安全网 |
| --- | --- |

| 图7.2.3-2 工字钢U型钢筋锚环构造 1-工字钢；2-U形钢筋锚环；3-上盖板尺寸不应小于100mmX10mm(宽X厚)；4-双螺母拧紧；5-两根1.5m长直径18mm的HRB400钢筋； 6-木楔侧向楔紧 | 图7.2.3-3 工字钢对拉螺栓锚固构造 1-工字钢；2-对拉螺栓；3-上盖板；4-双螺母拧紧； 5-下垫板尺寸不应小于100mmX10mm(宽X厚)；6-木楔侧向楔紧 |
| --- | --- |

图7.2.3-4 搁置悬挑钢梁穿墙构造

1-悬挑钢梁；2-对拉螺栓或U型锚环；3-定位钢筋；4-钢垫板；5-木楔楔紧（工字钢两侧及顶部均用木楔楔紧）

4 悬挑钢梁锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm。当楼板的厚度小于120mm时，应采取加固措施；

5 固定于工程结构楼面的悬挑钢梁应有良好的抗拔脱能力；

6 吊环采用预埋方式时，吊环应使用HPB300级钢筋，其直径不宜小于20mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010中钢筋锚固的规定；

7 吊环采用穿墙螺栓方式时，螺栓直径应根据设计计算确定，不应小于20mm。穿墙螺栓采用双螺母加垫板固定，钢垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm，螺栓露出螺母端部的长度不应少于3扣并不得小于10mm（图7.2.3-5）。

图7.2.3-5 螺栓式吊环设置示意图

1-双螺母；2-钢垫板；3-预埋套管；4-光圆钢筋吊环；5-钢丝绳

8 悬挑钢梁应符合现行行业标准《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130中构造要求的规定。

7.2.4 附着建筑结构悬挑脚手架锚固支座应符合下列规定(图7.2.4-1、图7.2.4-2)：

1采用预埋螺栓或对拉螺栓将悬挑钢梁锚固在建筑结构上；

2 锚固支座采用螺栓与工程结构连接时，螺栓性能等级不宜低于普通螺栓8.8级；

3 锚固螺栓数量不应小于2个，受拉螺母不得小于2个或应采用弹簧垫圈加单螺母，螺栓露出端部的长度不应小于3扣且不得小于10mm；预埋于工程结构的套管直径应与螺栓配套且固定牢固；

4 对非转角部位，当采用预埋钢板焊接的支座形式时，预埋于建筑结构的钢板厚度不小于12mm；焊缝应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661相关规定。

| 图7.2.4-1预埋套筒构造 1-螺栓；2-螺母；3-预埋套管；4-型钢；5-端板；6-加劲肋 | 图7.2.4-2 对拉螺栓构造 1-螺栓；2-螺母；3-垫板；4-型钢；5-端板；6-加劲肋 |  |
| --- | --- | --- |

5锚固螺栓应满足下列要求：

1）锚固螺栓的选用应满足设计要求，直径不应小于20mm；

2）锚固螺栓采用预埋时，螺栓预埋深度不应小于180mm，外露长度不应小于40mm(图7.2.4-3)；

3）锚固螺栓采用对拉时，预留孔直径不大于螺栓直径+10mm，垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm，应采用双螺母或单螺母加装弹簧垫片(图7.2.4-4)；

4）双耳拉环锚栓直径不应小于32mm，材质为牌号45优质碳素钢，销轴孔至结构边的距离不应大于60mm，应设置专用吊点构造(图7.2.4-5)；

5）锚固螺栓应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010中预埋件或《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145中构造措施的规定。

| 图7.2.4-3预埋锚固螺栓构造 |  | 图7.2.4-4 对拉螺栓构造 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-预埋套管；2-螺栓；3-悬挑钢梁 |  | 1-悬挑钢梁；2-螺栓；3-垫板100mm×100mm×10mm |  |
| 双耳拉环锚栓正视图 |  |  |  |
| 双耳拉环锚栓侧视图 | 双耳拉环锚栓伸出工程结构边缘构造 |  |  |
| 图7.2.4-5 双耳拉环锚栓构造 |  |  |  |
| 1-螺杆；2-双耳；3-工程结构边缘；4-销轴孔；5-螺母；6-垫板100mm×100mm×10mm |  |  |  |

### 7.3钢管脚手架构造

7.3.1脚手架步距不应大于2.0m。立杆底部型钢面上应设置纵向和横向扫地杆，应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扫地杆距悬挑钢梁上表面尺寸扣件式脚手架不大于200mm，承插型脚手架不大于550mm。

7.3.2 脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑。

7.3.3 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高且不应大于4m。

7.3.4 连墙件设置应符合下列要求：

1 连墙件必须采用可承受拉力和压力的刚性构件，应与立杆和工程结构连接。连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直，同一层连墙件宜在同一平面呈水平设置，当不能水平设置时，应向脚手架一端下斜连接。连墙点水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步；

2 连墙件应设置在有水平杆的节点旁，连接点至节点距离不应大于300mm，当大于300mm时，宜将连墙件水平钢管连接内外立杆或采取其他加固措施；

3当采用钢管连墙件时，连墙件应采用直角扣件与立杆连接(图7.3.4-1)；

4当采用钢筋(预埋端)及钢管(扣接端)焊接的组合连墙件时，预埋HPB300级钢筋直径不应小于22mm，预埋钢筋与钢管双面满焊焊接，焊接长度不应小于钢筋直径的5倍，连墙件应采用直角扣件与立杆连接(图7.3.4-2、图7.3.4-3)；

5既有建筑物改造或预埋连墙件缺失可采用后置连墙件，锚栓与钢管采用钢板连接，连墙件应采用直角扣件与立杆连接(图7.3.4-4、图7.3.4-5)；螺栓直径、钢构件尺寸、焊缝长度、连墙件的抗滑扣件按计算确定，后置埋件构造应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145中构造措施的规定；

| 图7.3.4-1 钢管连墙件构造 1-钢脚手板；2-水平杆；3-直角扣件； 4-钢管；5-防滑扣件（当计算需要时设置） | 图7.3.4-2 钢筋钢管组合连墙件构造1 1-钢脚手板；2-水平杆；3-直角扣件； 4-钢管；5-预埋钢筋；6-防滑扣件（当计算需要时设置） |
| --- | --- |

图7.3.4-3 钢筋钢管组合连墙件构造2

1-钢脚手板；2-水平杆；3-直角扣件；

4-钢管；5-预埋钢筋；6-竖向结构；7-防滑扣件（当计算需要时设置）

| 图7.3.4-4 后置墙件构造 1-钢脚手板；2-水平杆；3-直角扣件；4-钢管；5-锚栓；6-钢垫板厚度不应少于10mm；7-防滑扣件（当计算需要时设置） |  |
| --- | --- |

6连墙件的防滑扣件按计算确定；

7当建筑物层高大于3步时，脚手架应采取抱柱(图7.3.4-6)或抛撑(图7.3.4-7)等防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面倾角应在45°~60°之间，连接点中心至主节点的距离不应大于300mm，间距不大于3跨且不大于6m，底部应与楼板有效拉结；抛撑应在连墙件搭设后方可拆除；

| 图7.3.4-6 抱柱拉结构造 1-短钢管；2-直角扣件；3-横杆；4-立杆；5-防滑扣件 | 图7.3.4-7 抛撑构造 1-抛撑；2-外侧防护栏杆；3-挡脚板；4-安全网；5-预埋钢管 |
| --- | --- |

8架体离地面高度超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

7.3.5悬挑脚手架立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置。

7.3.6 脚手架外立面应采用2000目/100cm2密目网全封闭围护。临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施。

7.3.7 立杆接长必须采用对接扣件连接（顶层顶步除外），应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。不宜在首步和最顶一步内设置立杆接头。

7.3.8 纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上时，应等间距设置，间距不应大于400mm。

7.3.9扣件式钢管脚手架的横向斜撑设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定。

7.3.10 上人斜道的搭设间距及高度应按计算确定，其形式及构造应符合下列规定：

1 高度不大于6m的脚手架宜采用一字形梯道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字形梯道，梯道宽度不宜小于1000mm；

2 梯道拐弯处应设置平台，其宽度不应小于梯道的宽度；

3上人斜道应附着脚手架设置；

4上人斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板，上栏杆的上皮高度应为1.2m，中栏杆应居中设置，挡脚板高度不应小于180mm；

5上人斜道宜采用定型钢斜梯，定型钢斜梯的挂钩必须可靠扣在水平杆上。

7.3.11 作业层设置应符合下列规定：

1 作业层脚手板应满铺。承插型脚手架钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态；

2 悬挑脚手架底部必须严密封闭，宜满铺硬质材料，拼缝应紧密，与脚手架绑扎牢固；对于脚手架内侧空挡处，应沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应设置一层水平防护；

3 作业层的架体外立杆内侧应设挡脚板、防护栏杆，应在脚手架外侧立面满挂密目安全网；当作业层距离楼面高度不小于2m时，脚手架内侧应设防护栏杆（图7.3.11-1）；防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处，防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处；盘扣式钢管脚手架在每层作业面立杆的500mm和1000mm的连接盘处布置两道水平杆；

4 脚手架作业层与工程结构外侧面间隙应不大于150mm。当脚手架作业层与工程结构外侧面间隙大于300mm且小于500mm时，可在脚手架内侧设置挑架，应在其上满铺脚手板（图7.3.11-2）。当间隙大于150mm且不大于300mm时，在脚手架内侧设置安全平网。

| 图7.3.11-1 脚手架内侧临空防护构造 1-钢脚手板；2-内侧防护栏杆；3-挡脚板； 4-安全网；5-外侧防护栏杆 | 图7.3.11-2 脚手架内侧挑架构造 1-钢脚手板；2-水平杆；3-斜杆（根据计算设置） |
| --- | --- |

## 8 搭设、使用与拆除

### 8.1 一般规定

8.1.1按照专项施工方案、施工图纸等的要求制作悬挑支撑结构等构配件；预埋件套管、锚固螺栓、预埋件及其它构配件应按方案设计图纸定位准确，预埋套管孔口应垂直于工程结构外表面，具有保证不偏位、移位的构造措施，混凝土浇筑前应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收应手续齐全；预埋件漏埋或偏位过大的应采取等效方法予以修正。

8.1.2按照专项施工方案、施工图纸和国家现行标准等的规定，对进场的悬挑支承结构各构件（悬挑钢梁、联梁、预埋件、锚固螺栓、双耳拉环锚栓、上拉或下撑构件等）、钢管、扣件等构配件进行检查验收，不合格产品不得使用，按规定需要做进场复验的构件应有复验检验报告。

8.1.3 经检查验收合格的材料、构配件应分类堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

8.1.4悬挑钢梁附着或搁置的工程结构混凝土强度等级应由设计单位核算强度且不应低于20MPa；上拉吊点或下撑支点处的工程结构混凝土强度不应低于20MPa；对应位置的配筋需满足施工要求。悬挑钢梁附着或搁置点、上拉吊点、下撑支点不宜设置在悬挑结构处，如不可避免，需经设计单位进行复核，满足后方可实施。

8.1.5 悬挑脚手架搭设（拆除）过程中应同步设置生命钢丝绳确保作业工人高挂安全带使用，生命钢丝绳直径不宜小于Φ10mm，固定间距不应超过7.5m，可设在架体内侧或者外侧（图8.1.8）。

立面图                                       剖面图

图8.1.5 安全绳布设示意图

1-悬挑工字钢；2-立杆；3-纵向水平杆；4-钢丝绳；5-剪刀撑；6-钢丝绳固定点；7-横向水平杆

8.1.6悬挑脚手架搭设和拆除前应设置安全警戒线、警戒标志，应由专人监护，严禁非作业人员入内。

8.1.7悬挑脚手架搭设和拆除作业应有相应的安全措施，操作人员应佩戴个人防护用品（包括灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套、安全帽和安全带等），应穿防滑鞋。

8.1.8悬挑脚手架施工过程中，施工单位应进行安全巡视和施工监测，监测项目主要是悬挑工字钢的挠度变形和架体的垂直度等，通过在架体四周、转角处、开口处等部位的工字钢和立杆上设置监测点，采用全站仪、水平仪、吊线锤等设备进行测量，测量结果应符合《施工脚手架通用规范》GB 55023、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T 231等相关要求，脚手架每次验收应将监测结果作为验收内容之一；悬挑脚手架安全专项施工方案中应明确以上监测技术要求，包括监测项目、点位布设及保护措施、监测频率、监测方法，明确监测报警指标等。

8.1.9悬挑工字钢、附着建筑结构上拉杆、附着或搁置建筑结构下撑脚手架等安装、拆除前应设置安装平台。分段悬挑时，若需利用下段脚手架作为安装、拆除安装平台，应对脚手架按安装平台的要求进行改造和完善，安装平台设计和搭设应符合下列规定：

1安装平台应进行专项设计，平台承载力和作业面的水平高差应满足悬挑脚手架搭设的要求；

2安装平台基础应采取相关排水措施；

3安装平台应有保障施工人员的防护设施，应编制安装平台专项施工方案；

4安装平台的承载层水平误差应小于15mm；

5安装平台的构造应满足架体搭设作业要求，承载层应设置防滑、抗倾覆和临边防护等措施；

6安装平台的连墙件、剪刀撑必须与架体同步搭设，应符合相关标准要求；

7安装平台搭设完成后，应进行检查验收，合格后方可使用。

### 8.2 搭设

8.2.1搭设前应复核悬挑支撑结构等位置的工程结构尺寸和配筋情况是否符合专项方案等要求、校核检查预留附着螺栓孔、预埋件、U型卡环位等是否符合要求。

8.2.2搭设作业必须明确专人统一指挥，严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行，作业过程中，应加强安全检查和质量验收，确保施工安全和安装质量。

8.2.3 搭设作业应有可靠措施防止人员、物料坠落。

8.2.4悬挑支承结构应按设计图准确就位、安装牢固，安装过程中应随时检查构件型号、规格、安装位置的准确性和螺栓紧固及焊接质量等，不得少装和使用不合格螺栓及连接件、双耳拉环锚栓。

8.2.5 悬挑工字钢、附着建筑结构上拉杆、附着或搁置建筑结构下撑杆件与结构连接的螺栓应拧紧，拧紧采用力矩扳手等专用工具，国家标准和螺栓生产厂家有拧紧扭力矩要求的，安装时应确保拧紧的扭力矩应达到要求，没有要求的，最小扭力矩宜不小于120~150N.m。

8.2.6钢拉杆在安装过程中不得任意弯折，定尺加工的上拉或下撑构件不得混用、不得临时接长或切割等。

8.2.7 搭设时悬挑支承结构、锚固支座与建筑结构的锚固应稳固可靠，锚固支座和悬挑钢梁、悬挑钢梁和上拉杆及双耳拉环锚栓或下撑构件均可靠连接，能有效承力，工字钢端部钢板宜与混凝土结构面紧密贴合。

8.2.8悬挑脚手架应按顺序搭设，应符合下列规定：

1搭设应与工程结构工程施工同步，应及时安装连墙件或与工程结构临时拉结，一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步且自由高度不应大于4m；

2剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设；

3每搭设完一步距架体后，应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。

8.2.9脚手架连墙件安装应符合下列规定：

1连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行；

2当脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时，在上层连墙件安装前，应采取临时拉结措施；

3施工电梯平台操作架的构造措施及搭设方法应与悬挑脚手架相同，但连墙件应与外脚手架连墙件分开设置。

8.2.10附着结构上拉杆悬挑脚手架的悬挑支承结构上拉杆应及时安装，未安装上拉杆前，上部脚手架搭设最大高度应经计算确定且不宜大于2倍层高+1.5m防护高度，安装完成的上拉杆和双耳拉环锚栓均应紧固。

8.2.11 对当日未完成的架体，应确保架体稳定，必要时采取其它可靠临时固定拉结措施。

8.2.12悬挑脚手架立杆、纵横向水平杆、纵横向扫地杆、剪刀撑及横向斜撑、脚手板、防护栏杆、楼梯、扣件安装等应按照《施工脚手架通用规范》GB 55023、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231等相关要求搭设。

8.2.13 盘扣式钢管脚手架搭设的高度不应大于20m，其卸荷应设置型钢分段支承脚手架或者采用钢拉杆，不宜采用钢丝绳卸荷。

8.2.14承插型盘扣式钢管架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，相邻立杆竖向承插接头间距错开不应小于500mm。

8.2.15应按专项方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆。

8.2.16承插型盘扣式钢管立杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设时，宜采用不小于 0.5kg 锤子敲击插销顶面不少于2次，直至插销销紧。销紧后应再次击打，插销下沉量不应大于 3mm。

8.2.17承插型盘扣式钢管架外侧立面上应设置竖向斜杆，应符合下列规定：

1 竖向斜杆应在脚手架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置；

2 在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆；

3应每隔不大于3跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；

4竖向斜杆的两端应固定在纵、横水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。

8.2.18承插型盘扣式钢管架的转角部位每跨设置水平斜杆并将其固定在立杆上。

8.2.19承插型盘扣式钢管架的转角处和开口型端部应增设连墙件。

8.2.20承插型盘扣式钢管架的钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态。

### 8.3 使用

8.3.1 悬挑脚手架作业层上的荷载不得超过荷载设计值。

8.3.2 悬挑脚手架应按设计性能指标进行使用，不得随意扩大使用范围。

8.3.3严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台、供水和消防管道及大型设备的支承构件等固定在悬挑脚手架上，严禁在悬挑脚手架上悬挂起重设备等。

8.3.4悬挑脚手架上的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。

8.3.5 悬挑脚手架在使用过程中不得进行下列作业：

1 在架体上拉结吊装缆绳或绳索；

2 任意拆除构配件或松动连接件；

3 利用架体支撑模板或用作卸料平台；

4其他影响架体安全的作业。

8.3.6悬挑脚手架在使用过程中，应定期进行检查并形成记录，脚手架工作状态应符合下列规定：

1主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、无松动，架体应无明显变形；

2悬挑工字钢、拉杆及锚固螺栓和双耳拉环锚栓等无肉眼可见变形、立杆下部无悬空；

3安全防护设施应齐全、有效，应无损坏缺失；

4悬挑脚手架的悬挑支承结构应稳固。

8.3.7悬挑脚手架在使用过程中，严禁任意拆除悬挑支承结构、松动吊拉构件调紧装置和锚环、双耳拉环锚栓、锚固螺栓及其锁定装置，改变其受力状态，降低承载能力；严禁任意拆除主节点处的纵向水平杆、横向水平杆、纵向扫地杆、横向扫地杆和连墙件。

8.3.8在悬挑脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应经动火申请批准后实施，应采取设置接火斗、配置灭火器、移开易燃物等防火措施，应设专人监护；

8.3.9悬挑脚手架上不宜悬挂除横幅安全标语以外的大型标牌，确需悬挂的须进行荷载复核并采取可靠措施固定，防止高处坠物。

8.3.10遇到雷雨、雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气应停止架上作业；雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，雪天应清除积雪。

### 8.4 拆除

8.4.1悬挑脚手架拆除应按专项施工方案施工，拆除前应做好下列准备工作：

1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；

2 应根据检查结果补充完善脚手架专项施工方案中的拆除顺序和措施，分别按脚手架架体和悬挑支承结构两个部分进行拆除方案设计，经审批后方可实施；

3拆除前应对管理人员进行方案交底、对作业人员进行安全技术交底并履行签字手续，核实拆除人员特种作业操作证；

4 应清除脚手架上杂物及影响拆除作业的障碍物；

5架体与建筑物间的层间防护应符合相关要求。

8.4.2 当分段、分立面拆除时，应确定分界处的技术处理方案，应先对未拆除部位采取加固处理措施，保证分段后架体的稳定后才进行拆除作业，对于下部悬空的工字钢等构件，须搭设可供作业人员可靠立足的作业平台和临边防护并经过验收合格后才能开始拆除，作业人员系挂好安全带，安全带挂在附近工程结构临边的安全带系挂点上，拆除过程中有专职安全员全程监护。

8.4.3拆除作业必须严格按照专项施工方案和安全技术操作规程进行，架体拆除作业应统一组织，应设专人指挥，作业影响范围内不得交叉作业。

8.4.4悬挑脚手架的拆除作业应符合下列规定：

1架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下同时作业；

2同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；钢丝绳、上拉杆、剪刀撑、下撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除；

3连墙件应随架体逐层、同步拆除，不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体；

4拆除作业过程中，当架体悬臂段高度超过2步时，应加设临时拉结；

5悬挑工字钢以下的落地架提前拆除、施工电梯操作平台架、塔吊附着处操作架等部位脚手架拆除必须严格按专项方案进行，作业人员必须将安全带挂在附近工程结构临边的安全带系挂点上，拆除后的钢管和扣件、工字钢等通过可靠的方式传送到室内，拆除过程避免交叉作业，确保拆除安全。

8.4.5卸料时应符合下列规定：

1 拆除作业应有可靠措施防止人员与物料坠落，拆除的构配件应传递或吊运至地面，严禁高空抛掷；

2 运至地面的构配件应及时检查、维护和保养，按不同品种、规格分类存放，存放场地应干燥、通风，防止构配件锈蚀；

3拆除的构配件应分类堆放，及时运输出场。

## 9 检查与验收

### 9.1 构配件检查与验收

9.1.1悬挑脚手架钢管、扣件、脚手板应有产品合格证和检测报告等质量证明文件，在使用前按照国家现行标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829、《施工脚手架通用规范》GB 55023、《安全网》GB 5725、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T 231的规定进行抽样检验且应符合下列规定：

1 预埋螺栓、锚栓的抽样比例应不少于 3%且不少于 5 件，钢拉杆(含调节套筒)、悬挑钢梁吊耳焊缝按500根为一验收批，每批抽样3件，其他构配件按相应规定抽样检测。各种构配件质量应符合国家现行标准的规定，不符合质量要求的构配件不得使用；

2 钢管壁厚应符合国家现行相关标准的规定；

3 严禁使用有裂缝、变形的扣件；

4 脚手架材料、构配件质量现场检验应采用随机抽样的方法进行外观质量、实测实量检验。

9.1.2 悬挑钢梁质量应符合下列规定：

1 悬挑钢梁材料应有产品合格证、质量检验报告等质量证明文件；

2 悬挑钢梁端头钢板和吊耳焊缝尺寸应满足设计要求，不得有焊缝裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷。

9.1.3锚固螺栓、双耳拉环锚栓、上拉杆或下支撑的质量应符合下列规定：

1 应有产品出厂合格证和材料检测报告等质量证明文件；

2 现场组装的钢拉杆、钢支撑，其焊缝尺寸应符合设计要求，焊缝表面应饱满，无明显缺陷，焊接人员需持证上岗；

3 上拉杆、下支撑的承载能力应满足设计要求；

4 钢拉杆（含调节套筒）应见证取样检测其抗拉强度；

5锚固螺栓、双耳拉环锚栓应进行抗拔试验检测。

9.1.4预埋螺栓、预埋件安装后应进行隐蔽验收；后置埋件螺栓应进行抗拔试验检测。

### 9.2 悬挑支承结构检查与验收

9.2.1 悬挑支承结构应在下列阶段进行检查验收：

1 各类连接螺栓、预埋件安装完成后；

2 悬挑支承结构安装完成后，脚手架搭设前；

3 上拉杆、下支撑安装完成后；

4 每搭设一个楼层高度；

5 搭设到设计高度后；

6 遇5级及以上大风和大雨后；

7 正式使用后每个月安全检查不少于1次

8 停用超过1个月。

9.2.2 悬挑支承结构检验应根据下列技术文件进行：

1 专项施工方案及悬挑脚手架设计文件；

2 安全技术交底；

3 本标准附录B.1的规定。

9.2.3 悬挑脚手架在使用过程中，应加强日常巡查和定期检查，主要检查下列项目：

1 悬挑支承结构与工程结构连接的锚环、预埋螺栓是否有松动，钢丝绳是否有松弛，各节点连接螺栓是否有松动，构（杆）件及节点是否有变形、锈蚀；

2 脚手架架体构造、连墙件是否符合要求，扣件螺栓是否有松动；

3 脚手板是否有腐朽、损坏和绑扎松动；

4 安全防护措施是否符合要求；

5 是否有超载和扩大使用范围。

9.2.4采用钢筋拉杆作为受拉构件的悬挑脚手架应经常检查拉杆的松紧程度，上拉杆上端固定于工程结构螺栓双耳拉环锚栓的完好性、对拉螺栓螺母钢板垫板是否满足要求、螺母外露丝扣数等。

9.2.5应经常检查悬挑脚手架钢丝绳的松紧程度，及时进行调整，以保证钢丝绳受力均衡和可靠工作。

### 9.3 脚手架检查与验收

9.3.1 搭设前，对悬挑支承结构应检查符合要求后方可搭设。

9.3.2悬挑脚手架每搭设一个楼层高度、搭设完毕后，应对搭设质量及安全检查，经检验合格后方可交付使用或继续搭设。

9.3.3 悬挑脚手架搭设质量验收应具备下列文件：

1 按本标准第3.0.1条要求编制的专项施工方案；

2 钢管架体构配件与材料质量的检验记录；

3 安全技术交底及搭设质量检验记录。

9.3.4悬挑脚手架验收除应检查验收文件外，还应对搭设质量进行现场核验，在对搭设质量进行全面检查的基础上，对下列项目应进行重点核查：

1 悬挑支承结构应符合设计要求，立杆与悬挑支承结构间应无松动、悬空现象；

2 双耳拉环锚栓与工程结构应可靠连接；

3 钢拉杆与双耳拉环锚栓、吊耳连接的销轴应可靠连接；

4 钢拉杆螺栓插入调节装置的长度应符合要求；

5 锚固支座锚固螺栓拧紧力矩应符合要求；

6 下支撑与锚固支座预埋件焊接质量、下支撑与悬挑钢梁连接应符合要求；

7 搭设的架体三维尺寸应符合设计要求，搭设方法和钢管剪刀撑等设置应符合相关规范的规定；

8 连墙件设置应符合设计要求，应与工程结构、架体可靠连接；

9 外侧安全立网、内侧层间水平网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固；

10 悬挑层硬防护设置应符合要求；

11 周转使用的架体构配件使用前应作外观检查和作好记录；

12 搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全。

9.3.5 悬挑脚手架在使用过程中应进行日常检查，发现问题应及时处理，下列项目应进行检查：

1双耳拉环锚栓与工程结构连接应无松动、变形，螺栓露出长度应符合要求，螺栓无滑丝；

2钢拉杆与双耳拉环锚栓、吊耳连接的销轴应符合要求；

3 钢拉杆螺栓插入调节装置的长度应符合要求，有防污染措施；

4 主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、无松动，架体应无明显变形；

5 悬挑支承结构应无松动，立杆应无悬空；

6 安全防护措施应符合本标准要求；

7 应无超载使用。

9.3.6悬挑脚手架在拆除前，应检查架体构造、连墙件设置、节点连接，当发现有连墙件、剪刀撑等加固杆件缺少、架体倾斜失稳或立杆悬空情况时，对架体应先行加固后再拆除。

9.3.7 在拆除作业前，对拆除作业场地及周围环境应进行检查，拆除作业区内应无障碍物，作业场地临近的输电线路等设施应采取防护措施。

9.3.8 悬挑脚手架验收后应形成记录，记录表应符合本标准附录F的要求。

## 10 安全管理与维护

### 10.1安全管理

10.1.1悬挑脚手架安装与拆除人员必须是经建设行政主管部门考核合格的专业架子工，应持证上岗。

10.1.2悬挑脚手架工程应按下列规定实施安全管理:

1 搭设和拆除作业前，应审核专项施工方案，严格按专项施工方案施工；

2 应查验搭设悬挑脚手架的材料、构配件、设备检验和施工质量检查验收结果;

3使用过程中，应检查脚手架安全使用制度的落实情况；

4应定期对悬挑脚手架使用情况进行安全巡检及维护。

10.1.3悬挑脚手架搭拆前，专项施工方案编制人员或项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底，施工现场管理人员应向作业人员进行安全技术交底，由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

10.1.4悬挑钢梁、上拉杆或下撑构件安装时应有可靠防止高空坠落和落物伤人的措施。高处作业应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关规定执行。

10.1.5 在吊运脚手架构配件材料时，应使用合格的吊笼、吊具、吊索进行吊装，易散落物件须采用专用吊笼吊运。

10.1.6 安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。

10.1.7 悬挑脚手架底部和侧面与建筑物之间的间隙应采用硬防护封闭牢固、严密。

10.1.8 悬挑脚手架脚手板应铺设牢靠、严实，施工层以下每隔3层或高度不大于10m处应用安全网封闭。

10.1.9作业层上的施工荷载必须符合设计要求，严禁超载使用。

10.1.10脚手与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地、防雷措施，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。

10.1.11每月应不少于1次定期组织悬挑式脚手架使用安全检查、明确专人做好日常维护工作，及时消除安全隐患。

10.1.12当遇到下列情况之一时，应对悬挑脚手架进行检查并应形成记录，确认安全后方可继续使用：

1承受偶然荷载后；

2遇有5级及以上强风后；

3大雨及以上降水后；

4停用超过1个月；

5架体部分拆除；

6其他特殊情况。

10.1.13 悬挑脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当出现下列情况之一时，应立即撤离作业人员，应及时组织检查处置：

1杆件、连接件因超过材料强度破坏、因连接节点产生滑移、因过度变形而不适于继续承载；

2脚手架部分结构失去平衡；

3脚手架结构杆件发生失稳；

4脚手架发生整体倾斜；

5悬挑支承结构部分或全部失去继续承载的能力。

### 10.2维护保养

10.2.1脚手架架体上的建筑垃圾及杂物应及时清理。

10.2.2当悬挑脚手架材料、构配件出现下列情况之一时，应及时维护或更换:

1悬挑支承结构与工程结构连接的锚环、锚固螺栓、双耳拉环锚栓、连接螺栓松动；

2吊拉或下撑杆件松弛，各节点连接螺栓松动；

3构(杆)件及节点变形、锈蚀；

4脚手架架体构造、连墙件存在缺失、松动，扣件螺栓松动；

5脚手板有腐朽、损坏和绑扎松动；

6钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀；

7安全防护措施损坏、缺失。

10.2.3应定期对悬挑脚手架杆件的设置和连接、上拉杆或下支撑、连墙件、锚固螺栓、双耳拉环锚栓、等进行维护。

10.2.4拆除下来的钢管、上拉杆、工字钢、扣件、锚固螺栓、双耳拉环锚栓等构配件应及时进行检查保养，做好防锈防潮措施。

# 附录A 风压高度变化系数

A.0.1  对于平坦或稍有起伏的地形，风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表A.0.1确定。地面粗糙度可分为A、B、C、D 四类:

A类--指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；

B类--指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

C类--指有密集建筑群的城市市区；

D类--指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

表A 风压高度变化系数μz

| 地面粗糙度类别 μz 离地面或 海拔高度（m) | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.09 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 10 | 1.28 | 1.00 | 0.65 | 0.51 |
| 15 | 1.42 | 1.13 | 0.65 | 0.51 |
| 20 | 1.52 | 1.23 | 0.74 | 0.51 |
| 30 | 1.67 | 1.39 | 0.88 | 0.51 |
| 40 | 1.79 | 1.52 | 1.00 | 0.60 |
| 50 | 1.89 | 1.62 | 1.10 | 0.69 |
| 60 | 1.97 | 1.71 | 1.20 | 0.77 |
| 70 | 2.05 | 1.79 | 1.28 | 0.84 |
| 80 | 2.12 | 1.87 | 1.36 | 0.91 |
| 90 | 2.18 | 1.93 | 1.43 | 0.98 |

- 附录B 悬挑式脚手架荷载计算常用数据

- 表B.0.1 扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值gk（kN/m）

| 步距（m） | 脚手架类型 | 钢管规格 | 脚手架立杆 | 横距la（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纵距lb（m） |  |  |  | 纵距lb（m） |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 1.8 | 双排 | ￠48×3.5 | 内立杆 | 0.1341 | 0.1476 | 0.1610 | 0.1700 | 0.1143 | 0.1244 | 0.1346 | 0.1413 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1580 | 0.1733 | 0.1889 | 0.1993 | 0.1382 | 0.1501 | 0.1625 | 0.1706 |
|  |  | ￠48×3.2 | 内立杆 | 0.1257 | 0.1382 | 0.1506 | 0.1590 | 0.1071 | 0.1165 | 0.1258 | 0.1321 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1482 | 0.1624 | 0.1768 | 0.1865 | 0.1295 | 0.1407 | 0.1520 | 0.1596 |
|  |  | ￠48×3.0 | 内立杆 | 0.1201 | 0.1319 | 0.1437 | 0.1516 | 0.1023 | 0.1112 | 0.1200 | 0.1259 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1417 | 0.1551 | 0.1688 | 0.1779 | 0.1238 | 0.1343 | 0.1451 | 0.1522 |
|  |  | ￠48×2.8 | 内立杆 | 0.1145 | 0.1256 | 0.1367 | 0.1442 | 0.0975 | 0.1059 | 0.1142 | 0.1198 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1351 | 0.1478 | 0.1607 | 0.1693 | 0.1180 | 0.1280 | 0.1381 | 0.1450 |
| 2.0 | 双排 | ￠48×3.5 | 内立杆 | 0.1247 | 0.1369 | 0.1490 | 0.1571 | 0.1069 | 0.1160 | 0.1251 | 0.1312 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1479 | 0.1616 | 0.1754 | 0.1848 | 0.1300 | 0.1406 | 0.1515 | 0.1589 |
|  |  | ￠48×3.2 | 内立杆 | 0.1169 | 0.1281 | 0.1393 | 0.1468 | 0.1002 | 0.1086 | 0.1170 | 0.1226 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1387 | 0.1513 | 0.1641 | 0.1728 | 0.1219 | 0.1317 | 0.1418 | 0.1486 |
|  |  | ￠48×3.0 | 内立杆 | 0.1116 | 0.1222 | 0.1329 | 0.1400 | 0.0956 | 0.1036 | 0.1116 | 0.1169 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1324 | 0.1444 | 0.1567 | 0.1648 | 0.1163 | 0.1257 | 0.1353 | 0.1418 |
|  |  | ￠48×2.8 | 内立杆 | 0.1064 | 0.1164 | 0.1264 | 0.1331 | 0.0911 | 0.0986 | 0.1062 | 0.1112 |
|  |  |  | 外立杆 | 0.1263 | 0.1376 | 0.1491 | 0.1569 | 0.1109 | 0.1197 | 0.1288 | 0.1349 |

注：除剪刀撑、连接剪刀撑钢管的扣件、剪刀撑同立杆的扣件单独作用于外立杆外，其余结构自重标准值按平均值作用于内外立杆。

- 表B.0.2 悬挑式脚手架常用材料自重

| 名 称 |  | 单 位 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直角扣件 |  | N/个 | 13．2 |
| 旋转扣件 |  | N/个 | 14．6 |
| 对接扣件 |  | N/个 | 18．4 |
| 钢管 | Φ48×3.5 | N/m | 37．6 |
|  | Φ48×3.2 | N/m | 34．6 |
|  | Φ48×3.0 | N/m | 32．6 |
|  | Φ48×2.8 | N/m | 30．6 |
| 人员 |  | N/人 | 800～850 |

- 附录C 悬挑式脚手架常用材料力学特征

- 表C. 0.1 常用热轧普通工字钢的规格、理论重量及截面特性

- 表C.0.2 脚手架钢管截面力学特征

| 外径Ф,d | 壁厚 t | 截面积 A(cm2) | 惯性矩 I(cm4) | 截面模量 W(cm3) | 回转半径 i(cm) | 每米长质量 (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3.5 | 4.89 | 12.19 | 5.08 | 1.58 | 3.84 |
| 48 | 3.2 | 4.50 | 11.35 | 4.73 | 1.59 | 3.53 |
| 48 | 3.0 | 4.24 | 10.78 | 4.49 | 1.59 | 3.33 |
| 48 | 2.8 | 3.97 | 10.19 | 4.24 | 1.60 | 3.12 |

- 表C.0.3 混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）

| 强度 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 |
| fc | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 29.7 | 31.8 | 33.8 | 35.9 |

- 表C.0.4 混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm2）

| 强度 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 |
| ft | 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22 |

- 附录D 轴心受压构件的稳定系数

- 表D.0.1 Q235冷弯薄壁型钢轴心受压构件的稳定系数

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.976 |
| 10 | 0.974 | 0.971 | 0.968 | 0.966 | 0.963 | 0.960 | 0.958 | 0.955 | 0.952 | 0.949 |
| 20 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.921 |
| 30 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.903 | 0.899 | 0.896 | 0.893 | 0.889 |
| 40 | 0.886 | 0.882 | 0.879 | 0.875 | 0.872 | 0.868 | 0.864 | 0.861 | 0.858 | 0.855 |
| 50 | 0.852 | 0.849 | 0.846 | 0.843 | 0.839 | 0.836 | 0.832 | 0.829 | 0.825 | 0.822 |
| 60 | 0.818 | 0.814 | 0.810 | 0.806 | 0.802 | 0.797 | 0.793 | 0.789 | 0.784 | 0.779 |
| 70 | 0.775 | 0.770 | 0.765 | 0.760 | 0.755 | 0.750 | 0.744 | 0.739 | 0.733 | 0.728 |
| 80 | 0.722 | 0.716 | 0.710 | 0.704 | 0.698 | 0.692 | 0.686 | 0.680 | 0.673 | 0.667 |
| 90 | 0.661 | 0.654 | 0.648 | 0.641 | 0.634 | 0.626 | 0.618 | 0.611 | 0.603 | 0.595 |
| 100 | 0.588 | 0.580 | 0.573 | 0.566 | 0.558 | 0.551 | 0.544 | 0.537 | 0.530 | 0.523 |
| 110 | 0.516 | 0.509 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.476 | 0.470 | 0.464 | 0.458 |
| 120 | 0.452 | 0.446 | 0.440 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.417 | 0.412 | 0.406 | 0.401 |
| 130 | 0.396 | 0.391 | 0.386 | 0.381 | 0.376 | 0.371 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.353 |
| 140 | 0.349 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.320 | 0.316 | 0.312 |
| 150 | 0.308 | 0.305 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.291 | 0.287 | 0.284 | 0.281 | 0.277 |
| 160 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
| 170 | 0.245 | 0.243 | 0.240 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.227 | 0.225 | 0.223 |
| 180 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 |
| 190 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 |
| 200 | 0.180 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.166 |
| 210 | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.157 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.152 |
| 220 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.139 |
| 230 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 |
| 240 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.118 |
| 250 | 0.117 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表D.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数（采用轧制或焊接截面）

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.994 |
| 10 | 0.992 | 0.991 | 0.989 | 0.987 | 0.985 | 0.983 | 0.981 | 0.978 | 0.976 | 0.973 |
| 20 | 0.970 | 0.967 | 0.963 | 0.960 | 0.957 | 0.953 | 0.950 | 0.946 | 0.943 | 0.939 |
| 30 | 0.936 | 0.932 | 0.929 | 0.925 | 0.922 | 0.918 | 0.914 | 0.910 | 0.906 | 0.903 |
| 40 | 0.899 | 0.895 | 0.891 | 0.887 | 0.882 | 0.878 | 0.874 | 0.870 | 0.865 | 0.861 |
| 50 | 0.856 | 0.852 | 0.847 | 0.842 | 0.838 | 0.833 | 0.828 | 0.822 | 0.818 | 0.813 |
| 60 | 0.807 | 0.802 | 0.797 | 0.791 | 0.786 | 0.780 | 0.774 | 0.769 | 0.763 | 0.757 |
| 70 | 0.751 | 0.745 | 0.739 | 0.732 | 0.726 | 0.720 | 0.714 | 0.707 | 0.701 | 0.694 |
| 80 | 0.688 | 0.681 | 0.675 | 0.668 | 0.661 | 0.655 | 0.648 | 0.641 | 0.635 | 0.628 |
| 90 | 0.621 | 0.614 | 0.608 | 0.601 | 0.594 | 0.588 | 0.581 | 0.575 | 0.568 | 0.561 |
| 100 | 0.555 | 0.549 | 0.542 | 0.536 | 0.529 | 0.523 | 0.517 | 0.511 | 0.505 | 0.499 |
| 110 | 0.493 | 0.487 | 0.481 | 0.475 | 0.470 | 0.464 | 0.458 | 0.453 | 0.447 | 0.442 |
| 120 | 0.437 | 0.432 | 0.426 | 0.421 | 0.416 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.397 | 0.392 |
| 130 | 0.387 | 0.383 | 0.378 | 0.374 | 0.370 | 0.365 | 0.361 | 0.357 | 0.353 | 0.349 |
| 140 | 0.345 | 0.341 | 0.337 | 0.333 | 0.329 | 0.326 | 0.322 | 0.318 | 0.315 | 0.311 |
| 150 | 0.308 | 0.304 | 0.301 | 0.298 | 0.295 | 0.291 | 0.288 | 0.285 | 0.282 | 0.279 |
| 160 | 0.276 | 0.273 | 0.270 | 0.267 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.254 | 0.251 |
| 170 | 0.249 | 0.246 | 0.244 | 0.241 | 0.239 | 0.236 | 0.234 | 0.232 | 0.229 | 0.227 |
| 180 | 0.225 | 0.223 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.212 | 0.210 | 0.208 | 0.206 |
| 190 | 0.204 | 0.202 | 0.200 | 0.198 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.190 | 0.188 |
| 200 | 0.186 | 0.184 | 0.183 | 0.181 | 0.180 | 0.178 | 0.176 | 0.175 | 0.173 | 0.172 |
| 210 | 0.170 | 0.169 | 0.167 | 0.166 | 0.165 | 0.163 | 0.162 | 0.160 | 0.159 | 0.158 |
| 220 | 0.156 | 0.155 | 0.154 | 0.153 | 0.151 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 |
| 230 | 0.144 | 0.143 | 0.142 | 0.141 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.134 |
| 240 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 |
| 250 | 0.123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录E 悬挑脚手架主要构件计算范例

- 附录E.0.1双耳拉环锚栓计算

1. 附着工程结构上拉杆悬挑钢梁计算模型如图E.1.1所示。

图E.1.1 计算模型

2.计算参数：

H=3000mm，LC1=1300mm，LC2=1200mm，LC3=400mm，LC4=1050mm；

N外=N内=10kN，q=0.205kN/m；

上拉杆与型钢梁的夹角：

3.上拉杆内力T计算：

按力平衡原理计算：

4.双耳拉环承载力计算：

计算模型如图E.1.2所示。

图E.1.2双耳拉环承载力计算模型

计算公式按本标准6.2.18条款为：

（6.2.16-1）

（6.2.16-2）

（6.2.16-3）

（6.2.16-4）

式中：f——双耳拉环锚栓强度设计值（N/mm2）；

σ’——最大主应力（N/mm2）；

σx——锚栓所受拉杆拉力在竖向分量上所产生的附加弯矩Ty e和水平方向拉力Tx的合力在水平方向所产生的最大应力（N/mm2）；

σy——垂直于σx方向的应力（N/mm2），该式中取0；

τx——双耳拉环锚栓所受拉杆拉力的竖向分量Ty产生的竖向剪应力（N/mm2），根据切应力互等定理，τx=τy；

e——双耳拉环锚栓与拉杆连接处的销轴中心线至锚栓嵌入墙体中螺杆截面变化处直线距离（mm）；

W——双耳拉环螺栓截面模量（mm³）；

A——双耳拉环螺栓面积（mm2）；

d——双耳拉环螺栓直径（mm）。

根据图E.1.2，双耳螺栓材质为45#，d=32mm， A=804.2mm2，W=3217.0mm3，f=305N/mm2；

e=59.5mm，T=16.32kN，Ty=T*=15.40kN，Tx=T*=5.40kN，

M= Ty•e =15.40×0.0595=0.9163kN·m

。满足要求！

- 附录E.0.2钢筋钢管组合连墙件计算

1.钢筋组合连墙件计算模型如图E.2.1所示：

图E.2.1 计算简图

2.计算参数：

取1个防滑扣件最大的承载力：=8kN=8000N，钢筋采用HPB300，d=22mm，A=380.1mm2，W=1045.3mm3，fy=270N/mm2。

=5d=110mm，=3mm，

3.钢筋内力计算：

图E.2.2计算简图                             图E.2.3弯矩图

图E.2.4剪力图                                   图E.2.5轴力图

4.钢筋承载力计算：

计算模型如图E.2.6所示。

图E.2.6 钢筋承载力计算简图

计算公式按本标准6.3.4条款为：

（6.3.4-5）

（6.3.4-6）

（6.3.4-7）

（6.3.5-8）

式中：f——钢筋强度设计值（N/mm2），按表6.1.7选用；

σ’——钢筋最大主应力（N/mm2）；

σx——钢筋所受拉杆拉力在竖向分量上所产生的附加弯矩Ty e和水平方向拉力Tx的合力在水平方向所产生的最大应力（N/mm2）；

σy——垂直于σx方向的应力（N/mm2），取值为0；

τx——钢筋所受拉杆拉力的竖向分量Ty产生的竖向剪应力（N/mm2），根据切应力互等定理，τx=τy；

e——钢筋中心线至工程结构梁面的距离（mm）；

W——钢筋截面模量（mm³）；

A——钢筋面积（mm2）；

d——钢筋直径（mm）。

=8kN，=0，e=25mm，M=·e =8×0.025=0.200kN·m

，满足要求！

5.钢筋长细比验算：

式中：——钢筋的最大长细比；

——钢筋的计算长度（mm）；

——钢筋截面回转半径（mm）；

——钢筋的容许长细比，取值为250。

钢筋计算长度，

，长细比满足要求！

6.钢筋平直段稳定性计算：

（6.2.12）

式中：N——构件最大轴向力设计值（N）；

ϕ——轴心受压稳定系数，按本标准附录D采用；

A——计算截面面积（mm2）。

，查附录D得稳定系数ϕ=0.914

，满足要求！

7.钢筋与钢管焊缝计算：

计算公式按本标准6.3.4条款为：

（6.3.4-9）

（6.3.4-10）

式中：——焊缝强度设计值（N/mm2）；

——焊缝应力（N/mm2）；

N——沿焊缝长度所受的力（N）；

——焊缝的有效厚度（mm），等于，为焊脚尺寸；

——焊缝计算长度（mm）。

=5d=110mm，=3mm，

，满足要求！

- 附录F 悬挑脚手架验收表

- 表F.0.1 附着工程结构上拉杆悬挑脚手架验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 专业分包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行 标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位 | 起始标高： m； 架体高度： m |  |  | 架体类型 | □ 扣件式钢管 □ 盘扣式钢管 |  |  |  |
| 材料规格 | 悬挑型钢： ；上拉杆：HPB300圆钢，直径 mm; 吊点销轴：材质 ；直径 mm； 双耳拉环：材质 ，直径 mm；锚固螺栓：等级 ，直径 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 资 料 部 分 | 架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑脚手架搭设前必须编制专项方案，分段架体搭设高度20m及以上须有专家论证报告，审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 悬挑脚手架钢管、扣件、脚手板和安全网产品合格证和检测报告等质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 悬挑钢梁材料应有产品合格证、质量检验报告等质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 锚固螺栓、双耳拉环锚栓、钢拉杆、销轴应有产品出厂合格证和材质检测报告等质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢拉杆（含调节套筒）有见证取样检测抗拉强度报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 锚固螺栓、双耳拉环锚栓、后置埋件螺栓有抗拔试验检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 预埋螺栓、预埋件安装应进行隐蔽验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 有安全操作规程、方案交底及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 材 料 与 构 配 件 | 悬挑脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板等构配件的质量应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定且应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 钢拉杆技术性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1中HPB300级钢筋的规定，直径不应小于18mm且应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 锚固螺栓应满足现行国家标准应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定，宜不低于8.8级普通螺栓应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 销轴应采用现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q355级钢、《优质碳素结构钢》GB/T 699中规定的45钢制成，直径不小于20mm且应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 双耳拉环锚栓应采用现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699中规定的牌号45钢，宜采用一次冲压成型工艺制作，直径不小于30mm且应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 钢构件应平直，两端端面应平整，不应有斜口、裂纹、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、结疤和有脱漆、漏漆等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 悬挑钢梁和联梁的型号及锚固件应满足施工方案的要求，其截面高度不应小于160mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型钢及钢拉杆表面应采取防腐措施，工厂化制作的构配件应有生产厂的标志 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 密目式安全立网的质量和性能应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 悬挑钢梁端头钢板和吊耳焊缝尺寸应满足设计要求，不得有焊缝裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 悬 挑 支 承 结 构 | 悬挑钢梁锚固点的工程结构宽度不应小于200mm，混凝土强度等级不应低于20MPa |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 上吊点应距离工程结构底部不少于150mm，混凝土强度不应低于15MPa |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 悬挑钢梁上拉杆应满足下列要求：1）悬挑长度不大于1300mm时，设置1根钢拉杆；2）悬挑长度大于1300mm时且不大于2300mm时，至少设置2根钢拉杆；3）钢拉杆与水平面夹角应不小于45° |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 悬挑钢梁的锚固支座和上拉杆上吊点均应采用锚固螺栓、双耳拉环锚栓与工程结构连接且应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 悬挑钢梁端部连接板应符合施工方案的设计要求，板厚应不少于12mm，型钢与端部连接板应采用焊接连接，焊缝应满焊，焊缝高度不应小于6mm，端部钢板应与混凝土结构面紧密贴合 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 受拉螺母不得小于2个或应采用弹簧垫圈加单螺母，；预埋于工程结构的套管直径应与螺栓配套，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 锚固螺栓数量不应小于2个，当采用预埋时，螺栓预埋深度不应小于180mm，外露长度不应小于40mm；当采用对拉时，预留孔直径不应大于螺栓直径+10mm，垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm；锚固螺栓应采用双螺母或单螺母加装弹簧垫片固定牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 双耳拉环锚栓销轴孔至结构边的距离不应大于60mm，宜采用对拉固定，预留孔直径不大于螺栓直径+10mm，垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm，采用双螺母或单螺母加装弹簧垫片固定牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 悬挑工字钢与结构连接的螺栓应拧紧，拧紧采用力矩扳手等专用工具，国家标准和螺栓生产厂家有拧紧扭力矩要求的，安装时应确保拧紧的扭力矩应达到要求，没有要求的，最小扭力矩宜不小于120~150N•m |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 悬挑钢梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。悬挑钢梁间距与立杆纵距不相对应时，可设置联梁，联梁跨度不宜超过两个纵距 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 相邻悬挑钢梁钢拉杆应与悬挑钢梁中心线对称布置，钢拉杆上吊点中心线与悬挑型钢中心线的距离不应大于150mm，吊点应距离工程结构底部不少于150mm |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 钢拉杆可调节套管壁厚不应小于4mm，可调节套管直径应与钢拉杆直径匹配，钢拉杆插入调节套管的尺寸不应小于80mm |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 钢拉杆在安装过程中不得任意弯折，定尺加工的上拉或下撑构件不得混用、临时接长或切割等 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 转角部位采用预埋钢板与悬挑钢梁焊接的连接或采用其他可靠的连接措施且应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 脚手架立杆离悬挑梁端部不应小于100mm，立杆定位件应采用刚性构件制作，宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作，高度宜不小于100mm |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 脚手架立杆应支承于悬挑钢梁或联梁上，联梁宜与悬挑钢梁焊接或采用其他可靠连接措施 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 施工电梯平台操作架的构造措施及搭设方法应符合施工方案设计要求，平台操作架及连墙件应与外脚手架连墙件分开设置 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 脚 手 架 构 造 | 立杆底部型钢面上应设置纵向和横向扫地杆，应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扫地杆距悬挑钢梁上表面尺寸扣件式脚手架不大于200mm，承插型脚手架不大于550mm |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高且不应大于4m |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 连墙件必须采用可承受拉力和压力的刚性构件，应与立杆和工程结构连接；连墙点水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 连墙件连接点至节点距离不应大于300mm，当大于300mm时，宜将连墙件水平钢管连接内外立杆 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 当采用钢管连墙件时，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 当采用钢筋(预埋端)及钢管(扣接端)焊接的组合连墙件时，预埋HPB300级钢筋直径不应小于22mm，预埋钢筋与钢管双面焊接，焊接长度不应小于钢筋直径的5倍且应满焊，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 当采用后置连墙件时，锚栓与钢管采用钢板或扣件连接，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 当建筑物层高大于3步时，脚手架应采取抱柱或抛撑等防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面倾角应在45°~60°之间，间距不大于3跨且不大于6m，底部应与楼板有效拉结 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 架体离地面高度超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 悬挑脚手架立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 脚手架外立面应采用2000目/100cm2密目网全封闭围护。临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 脚手架的立杆横距大于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于4根，立杆的纵距不应大于1500mm。钢管脚手架的立杆横距小于等于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于3根。 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 扣件式钢管脚手架的立杆接长、横向斜撑设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 上人斜道的搭设间距及高度应按计算确定，其形式及构造应符合下列规定：高度不大于6m的脚手架宜采用一字形梯道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字形梯道，梯道宽度不宜小于600mm；上人斜道宜采用定型钢斜梯，定型钢斜梯的挂钩必须可靠扣在水平杆上 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 盘扣式钢管脚手架搭设的高度不应大于20m，其卸荷应设置型钢分段支承脚手架或者采用钢拉杆，不宜采用钢丝绳卸荷 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 承插型盘扣式钢管架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，相邻立杆竖向承插接头间距错开不应小于500mm，应按专项方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架立杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设时，宜采用不小于 0.5kg 锤子敲击插销顶面不少于2次，直至插销销紧。销紧后应再次击打，插销下沉量不应大于 3mm |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架竖向斜杆布设应符合下列规定：1）竖向斜杆应在脚手架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置；2）在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆；3）应每隔不大于3跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；4）竖向斜杆的两端应固定在纵、横水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；5）承插型盘扣式钢管架的转角部位每跨设置水平斜杆并将其固定在立杆上 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 承插型盘扣式钢管架的转角处和开口型端部应增设连墙件 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 承插型盘扣式钢管架的钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 安 全 防 护 | 安装、拆除平台应进行专项设计，平台承载力和作业面的水平高差应满足悬挑脚手架搭设的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 安装、拆除平台基础应采取相关排水措施 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 安装、拆除平台应有保障施工人员的防护设施，应编制安装平台专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 安装平台的承载层水平误差应小于15mm |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 安装、拆除平台的构造应满足架体搭设作业要求，承载层应设置防滑、抗倾覆和临边防护等措施 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 安装、拆除平台的连墙件、剪刀撑必须与架体同步搭设，应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 安装、拆除平台搭设完成后，应进行检查验收，合格后方可使用 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 悬挑脚手架搭设和拆除前应设置安全警戒线、警戒标志，应由专人监护，严禁非作业人员入内 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 当作业层距离楼面高度大于2m时，脚手架内侧应设防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处，防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 作业层应设高度18cm的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 架体外侧用密目式安全网严密封闭、架体搭设应超过作业层1.5m，当采用非密目式安全网封闭时、应通过设计计算和抗台风的措施 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 作业层脚手板应满铺、牢固、不得有探头板，承插型脚手架钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 脚手架作业层与工程结构外侧面间隙应不大于150mm。当脚手架作业层与工程结构外侧面间隙大于300mm且小于500mm时，可在脚手架内侧设置挑架，应在其上满铺脚手板 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 悬挑层硬质材料全封闭，作业层下用安全平网严密防护，施工层以下每隔10m以内硬质材料全封闭一次 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 荷 载 | 脚手架使用过程中严禁超载 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 | 施工单位 |  | 专业分包单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  | 专项方案编制人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  | 专项方案编制人(签名）： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 总监理工程师(签名)： （项目章） |  |

## 表F.0.2 附着工程结构下支撑悬挑脚手架验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 专业分包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行 标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位 | 起始标高： m； 架体高度： m； 下支撑固定标高 m |  |  | 架体类型 | □ 扣件式钢管 □ 盘扣式钢管 |  |  |  |
| 材料规格 | 悬挑型钢： ；下支撑型钢： ；锚固螺栓：等级 ，直径 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 资 料 部 分 | 架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑脚手架搭设前必须编制专项方案，分段架体搭设高度20m及以上须有专家论证报告，审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 悬挑脚手架钢梁、钢管、扣件、脚手板和安全网产品合格证和检测报告等质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 锚固螺栓、后置埋件螺栓有抗拔试验检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 预埋件安装应进行隐蔽验收 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 有安全操作规程、方案交底及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 材 料 与 构 配 件 | 用于悬挑脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板、钢筋卡环、卸荷钢丝绳等构配件的质量应符合国家现行标准的规定，及应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 悬挑钢梁和下支撑下端均应与工程结构连接，结构宽度不应小于200mm |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 锚固螺栓应满足现行国家标准应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定，宜不低于8.8级普通螺栓和应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 钢构件应平直，两端端面应平整，不应有斜口、裂纹、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、结疤和有脱漆、漏漆等缺陷， |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 悬挑钢梁和联梁的型号及锚固件应满足施工方案的要求，其截面高度不应小于160mm |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 型钢表面应采取防腐措施，工厂化制作的构配件应有生产厂的标志 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 下支撑端部连接板和焊缝应符合施工方案的设计要求，板厚不应小于12mm，焊缝高度不小于6mm |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 下支撑与悬挑钢梁宜采用螺栓连接，与工程结构宜采用由锚板和锚筋组成的预埋件连接，应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 下支撑应有防止平面内和平面外失稳的构造措施 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 悬挑钢梁端头钢板和下支撑端部连接板焊缝尺寸应满足设计要求，不得有焊缝裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 密目式安全立网的质量和性能应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 悬 挑 支 承 结 构 | 悬挑钢梁和下支撑锚固点的工程结构宽度不应小于200mm，混凝土强度等级不应低于20MPa |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 悬挑钢梁的锚固支座应采用锚固螺栓与工程结构连接，及应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 悬挑钢梁端部连接板应符合施工方案的设计要求，板厚应不少于12mm，型钢与端部连接板应采用焊接连接，焊缝应满焊，焊缝高度不应小于6mm，端部钢板应与混凝土结构面紧密贴合 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 受拉螺母不得小于2个或应采用弹簧垫圈加单螺母，预埋于工程结构的套管直径应与螺栓配套，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 锚固螺栓数量不应小于2个，当采用预埋时，螺栓预埋深度不应小于180mm，外露长度不应小于40mm；当采用对拉时，预留孔直径不应大于螺栓直径+10mm，垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm；锚固螺栓应采用双螺母或单螺母加装弹簧垫片固定牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 悬挑工字钢与结构连接的螺栓应拧紧，拧紧采用力矩扳手等专用工具，国家标准和螺栓生产厂家有拧紧扭力矩要求的，安装时应确保拧紧的扭力矩应达到要求，没有要求的，最小扭力矩宜不小于120~150N•m |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 悬挑钢梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。悬挑钢梁间距与立杆纵距不相对应时，可设置联梁，联梁跨度不宜超过两个纵距 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 转角部位采用预埋钢板与悬挑钢梁焊接的连接或采用其他可靠的连接措施，应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 脚手架立杆离悬挑梁端部不应小于100mm，立杆定位件应采用刚性构件制作，宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作，高度宜不小于100mm |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 脚手架立杆应支承于悬挑钢梁或联梁上，联梁宜与悬挑钢梁焊接或采用其他可靠连接措施 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 施工电梯平台操作架的构造措施及搭设方法应符合施工方案设计要求，平台操作架及连墙件应与外脚手架连墙件分开设置 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 脚 手 架 构 造 | 立杆底部型钢面上应设置纵向和横向扫地杆，应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扫地杆距悬挑钢梁上表面尺寸扣件式脚手架不大于200mm，承插型脚手架不大于550mm |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高且不应大于4m |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 连墙件应采用可承受拉力和压力的刚性构件，应与立杆和工程结构连接；连墙点水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 连墙件连接点至节点距离不应大于300mm，当大于300mm时，宜将连墙件水平钢管连接内外立杆 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 当采用钢管连墙件时，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 当采用钢筋(预埋端)及钢管(扣接端)焊接的组合连墙件时，预埋HPB300级钢筋直径不应小于22mm，预埋钢筋与钢管双面焊接，焊接长度不应小于钢筋直径的5倍且应满焊，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 当采用后置连墙件时，锚栓与钢管采用钢板或扣件连接，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 当建筑物层高大于3步时，脚手架应采取抱柱或抛撑等防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面倾角应在45°~60°之间，间距不大于3跨且不大于6m，底部应与楼板有效拉结 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 架体离地面高度超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 悬挑脚手架立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 脚手架外立面应采用2000目/100cm2密目网全封闭围护。临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 脚手架的立杆横距大于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于4根，立杆的纵距不应大于1500mm。钢管脚手架的立杆横距小于等于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于3根。 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 扣件式钢管脚手架的立杆接长、横向斜撑设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 上人斜道的搭设间距及高度应按计算确定，其形式及构造应符合下列规定：高度不大于6m的脚手架宜采用一字形梯道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字形梯道，梯道宽度不宜小于600mm；上人斜道宜采用定型钢斜梯，定型钢斜梯的挂钩必须可靠扣在水平杆上 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 盘扣式钢管脚手架搭设的高度不应大于20m，其卸荷应设置型钢分段支承脚手架或者采用钢拉杆，不宜采用钢丝绳卸荷 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 承插型盘扣式钢管架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，相邻立杆竖向承插接头间距错开不应小于500mm，应按专项方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架立杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设时，宜采用不小于 0.5kg 锤子敲击插销顶面不少于2次，直至插销销紧。销紧后应再次击打，插销下沉量不应大于 3mm |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架竖向斜杆布设应符合下列规定：1）竖向斜杆应在脚手架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置；2）在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆；3）应每隔不大于3跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；4）竖向斜杆的两端应固定在纵、横水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；5）承插型盘扣式钢管架的转角部位每跨设置水平斜杆并将其固定在立杆上 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 承插型盘扣式钢管架的转角处和开口型端部应增设连墙件 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 承插型盘扣式钢管架的钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 安 全 防 护 | 安装、拆除平台应进行专项设计，平台承载力和作业面的水平高差应满足悬挑脚手架搭设的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 安装、拆除平台基础应采取相关排水措施 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 安装、拆除平台应有保障施工人员的防护设施，应编制安装平台专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 安装平台的承载层水平误差应小于15mm |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 安装、拆除平台的构造应满足架体搭设作业要求，承载层应设置防滑、抗倾覆和临边防护等措施 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 安装、拆除平台的连墙件、剪刀撑必须与架体同步搭设，应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 安装、拆除平台搭设完成后，应进行检查验收，合格后方可使用 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 悬挑脚手架搭设和拆除前应设置安全警戒线、警戒标志，应由专人监护，严禁非作业人员入内 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 当作业层距离楼面高度大于2m时，脚手架内侧应设防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处，防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 作业层应设高度18cm的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 架体外侧用密目式安全网严密封闭、架体搭设应超过作业层1.5m，当采用非密目式安全网封闭时、应通过设计计算和抗台风的措施 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 作业层脚手板应满铺、牢固、不得有探头板，承插型脚手架钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 脚手架作业层与工程结构外侧面间隙应不大于150mm。当脚手架作业层与工程结构外侧面间隙大于300mm且小于500mm时，可在脚手架内侧设置挑架，应在其上满铺脚手板 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 悬挑层硬质材料全封闭，作业层下用安全平网严密防护，施工层以下每隔10m以内硬质材料全封闭一次 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 荷 载 | 脚手架使用过程中严禁超载 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 | 施工单位 |  | 专业分包单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  | 专项方案编制人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  | 专项方案编制人(签名）： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 总监理工程师(签名)： （项目章） |  |

## 表F.0.3 搁置工程结构下支撑悬挑脚手架验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 专业分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工执行 标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位 | 起始标高： m； 架体高度： m；下支撑固定标高 m |  |  | 架体类型 |  | □ 扣件式钢管 □ 盘扣式钢管 |  |  |
| 材料规格 | 悬挑型钢： ；下支撑型钢： ； 锚固卡环：HPB300圆钢，直径 mm；钢丝绳：直径 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 资 料 部 分 | 架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑脚手架搭设前必须编制专项方案，分段架体搭设高度20m及以上须有专家论证报告，审批手续完备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 悬挑脚手架钢梁、钢管、扣件、脚手板和安全网产品合格证和检测报告等质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 后置埋件螺栓应有抗拔试验检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 预埋件安装应进行隐蔽验收 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 有安全操作规程、方案交底及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 材 料 与 构 配 件 | 用于悬挑脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板、钢筋卡环、卸荷钢丝绳等构配件的质量应符合国家现行标准的规定，及应满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 悬挑钢梁和联梁的型号及锚固件应满足施工方案的要求，其截面高度不应小于160mm |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 钢构件应平直，两端端面应平整，不应有斜口、裂纹、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、结疤和有脱漆、漏漆等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 密目式安全立网的质量和性能应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 悬 挑 支 承 结 构 | 悬挑钢梁锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm，混凝土强度等级不应低于20MPa；当楼板的厚度小于120mm时，应采取加固措施 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 悬挑钢梁固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋锚环或锚固螺栓与工程结构梁板固定 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 用于锚固的U形钢筋锚环或螺栓应采用冷弯成型，直径不宜小于16mm，其相邻间距应取200mm。U形钢筋锚环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或木楔楔紧 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算，钢丝绳与钢梁的水平夹角不应小于45° |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 吊环采用预埋方式时，吊环应使用HPB300级钢筋，其直径不宜小于20mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010中钢筋锚固的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 吊环采用穿墙螺栓方式时，螺栓直径应根据设计计算确定，不应小于20mm。穿墙螺栓采用双螺母加垫板固定，钢垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm，螺栓露出螺母端部的长度不应少于3扣并不得小于10mm |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 悬挑钢梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。悬挑钢梁间距与立杆纵距不相对应时，可设置联梁，联梁跨度不宜超过两个纵距 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 转角部位采用预埋钢板与悬挑钢梁焊接的连接或采用其他可靠的连接措施且应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下支撑端部连接板和焊缝应符合施工方案的设计要求，板厚不应小于12mm，焊缝高度不小于6mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下支撑与悬挑钢梁宜采用螺栓连接，与工程结构宜采用由锚板和锚筋组成的预埋件连接且应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下支撑应有防止平面内和平面外失稳的构造措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下支撑端部连接板焊缝尺寸应满足设计要求，不得有焊缝裂缝、构件变形、锈蚀等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 脚手架立杆离悬挑梁端部不应小于100mm，立杆定位件应采用刚性构件制作，宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作，高度宜不小于100mm |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 脚手架立杆应支承于悬挑钢梁或联梁上，联梁宜与悬挑钢梁焊接或采用其他可靠连接措施 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 施工电梯平台操作架的构造措施及搭设方法应符合施工方案设计要求，平台操作架及连墙件应与外脚手架连墙件分开设置 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 脚 手 架 构 造 | 立杆底部型钢面上应设置纵向和横向扫地杆，应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扫地杆距悬挑钢梁上表面尺寸扣件式脚手架不大于200mm，承插型脚手架不大于550mm |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高且不应大于4m |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 连墙件必须采用可承受拉力和压力的刚性构件，应与立杆和工程结构连接；连墙点水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 连墙件连接点至节点距离不应大于300mm，当大于300mm时，宜将连墙件水平钢管连接内外立杆 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 当采用钢管连墙件时，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 当采用钢筋(预埋端)及钢管(扣接端)焊接的组合连墙件时，预埋HPB300级钢筋直径不应小于22mm，预埋钢筋与钢管双面焊接，焊接长度不应小于钢筋直径的5倍，应满焊，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 当采用后置连墙件时，锚栓与钢管采用钢板或扣件连接，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 当建筑物层高大于3步时，脚手架应采取抱柱或抛撑等防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面倾角应在45°~60°之间，间距不大于3跨且不大于6m，底部应与楼板有效拉结 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 架体离地面高度超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 悬挑脚手架立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 脚手架外立面应采用2000目/100cm2密目网全封闭围护。临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 脚手架的立杆横距大于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于4根，立杆的纵距不应大于1500mm。钢管脚手架的立杆横距小于等于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于3根。 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 扣件式钢管脚手架的立杆接长、横向斜撑设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 上人斜道的搭设间距及高度应按计算确定，其形式及构造应符合下列规定：高度不大于6m的脚手架宜采用一字形梯道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字形梯道，梯道宽度不宜小于600mm；上人斜道宜采用定型钢斜梯，定型钢斜梯的挂钩必须可靠扣在水平杆上 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 盘扣式钢管脚手架搭设的高度不应大于20m，其卸荷应设置型钢分段支承脚手架或者采用钢拉杆，不宜采用钢丝绳卸荷 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 承插型盘扣式钢管架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，相邻立杆竖向承插接头间距错开不应小于500mm，应按专项方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架立杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设时，宜采用不小于 0.5kg 锤子敲击插销顶面不少于2次，直至插销销紧。销紧后应再次击打，插销下沉量不应大于 3mm |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架竖向斜杆布设应符合下列规定：1）竖向斜杆应在脚手架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置；2）在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆；3）应每隔不大于3跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；4）竖向斜杆的两端应固定在纵、横水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；5）承插型盘扣式钢管架的转角部位每跨设置水平斜杆并将其固定在立杆上 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 承插型盘扣式钢管架的转角处和开口型端部应增设连墙件 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 承插型盘扣式钢管架的钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 安 全 防 护 | 安装、拆除平台应进行专项设计，平台承载力和作业面的水平高差应满足悬挑脚手架搭设的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 安装、拆除平台基础应采取相关排水措施 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 安装、拆除平台应有保障施工人员的防护设施，应编制安装平台专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 安装平台的承载层水平误差应小于15mm |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 安装、拆除平台的构造应满足架体搭设作业要求，承载层应设置防滑、抗倾覆和临边防护等措施 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 安装、拆除平台的连墙件、剪刀撑必须与架体同步搭设，应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 安装、拆除平台搭设完成后，应进行检查验收，合格后方可使用 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 悬挑脚手架搭设和拆除前应设置安全警戒线、警戒标志，应由专人监护，严禁非作业人员入内 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 当作业层距离楼面高度大于2m时，脚手架内侧应设防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处，防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 作业层应设高度18cm的挡脚板 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 架体外侧用密目式安全网严密封闭、架体搭设应超过作业层1.5m，当采用非密目式安全网封闭时、应通过设计计算和抗台风的措施 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 作业层脚手板应满铺、牢固、不得有探头板，承插型脚手架钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 脚手架作业层与工程结构外侧面间隙应不大于150mm。当脚手架作业层与工程结构外侧面间隙大于300mm且小于500mm时，可在脚手架内侧设置挑架，应在其上满铺脚手板 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 悬挑层硬质材料全封闭，作业层下用安全平网严密防护，施工层以下每隔10m以内硬质材料全封闭一次 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 荷 载 | 脚手架使用过程中严禁超载 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 | 施工单位 |  | 专业分包单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
|  | 专项方案编制人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  | 专项方案编制人(签名）： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 总监理工程师(签名)： （项目章） |  |

## 表F.0.4 搁置工程结构楼面悬挑脚手架验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 专业分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行 标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位 | 起始标高： m； 架体高度： m |  |  | 架体类型 | □ 扣件式钢管 □ 盘扣式钢管 |  |  |
| 材料规格 | 悬挑型钢： ；锚固卡环：HPB300圆钢，直径 mm；钢丝绳：直径 mm |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 资 料 部 分 | 架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 悬挑脚手架搭设前必须编制专项方案，分段架体搭设高度20m及以上须有专家论证报告，审批手续完备 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 悬挑脚手架钢梁、钢管、扣件、脚手板和安全网产品合格证和检测报告等质量证明文件 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 后置埋件螺栓应有抗拔试验检测报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 预埋件安装应进行隐蔽验收 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 有安全操作规程、方案交底及安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |
| 8 | 材 料 与 构 配 件 | 用于悬挑脚手架的钢管、扣件、连墙件、脚手板、钢筋卡环、卸荷钢丝绳等构配件的质量应符合国家现行标准的规定和满足施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 悬挑钢梁和联梁的型号及锚固件应满足施工方案的要求，其截面高度不应小于160mm |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 钢构件应平直，两端端面应平整，不应有斜口、裂纹、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、结疤和有脱漆、漏漆等缺陷 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 密目式安全立网的质量和性能应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定 |  |  |  |  |  |
| 12 | 悬 挑 支 承 结 构 | 悬挑钢梁锚固位置设置在楼板上时，楼板的厚度不宜小于120mm，混凝土强度等级不应低于20MPa；当楼板的厚度小于120mm时，应采取加固措施 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 悬挑钢梁固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋锚环或锚固螺栓与工程结构梁板固定 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 用于锚固的U形钢筋锚环或螺栓应采用冷弯成型，直径不宜小于16mm，其相邻间距应取200mm。U形钢筋锚环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或木楔楔紧 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算，钢丝绳与钢梁的水平夹角不应小于45° |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 吊环采用预埋方式时，吊环应使用HPB300级钢筋，其直径不宜小于20mm，吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB/T 50010中钢筋锚固的规定 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 吊环采用穿墙螺栓方式时，螺栓直径应根据设计计算确定且不应小于20mm。穿墙螺栓采用双螺母加垫板固定，钢垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm，螺栓露出螺母端部的长度不应少于3扣并不得小于10mm |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 悬挑钢梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。悬挑钢梁间距与立杆纵距不相对应时，可设置联梁，联梁跨度不宜超过两个纵距 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 转角部位采用预埋钢板与悬挑钢梁焊接的连接或采用其他可靠的连接措施且应符合施工方案的设计要求 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 脚手架立杆离悬挑梁端部不应小于100mm，立杆定位件应采用刚性构件制作，宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作，高度宜不小于100mm |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 脚手架立杆应支承于悬挑钢梁或联梁上，联梁宜与悬挑钢梁焊接或采用其他可靠连接措施 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 施工电梯平台操作架的构造措施及搭设方法应符合施工方案设计要求，平台操作架及连墙件应与外脚手架连墙件分开设置 |  |  |  |  |  |
| 23 | 脚 手 架 构 造 | 立杆底部型钢面上应设置纵向和横向扫地杆，应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扫地杆距悬挑钢梁上表面尺寸扣件式脚手架不大于200mm，承插型脚手架不大于550mm |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 脚手架外侧必须沿全高和全长连续设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高且不应大于4m |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 连墙件必须采用可承受拉力和压力的刚性构件且应与立杆和工程结构连接；连墙点水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 连墙件连接点至节点距离不应大于300mm，当大于300mm时，宜将连墙件水平钢管连接内外立杆 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 当采用钢管连墙件时，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 当采用钢筋(预埋端)及钢管(扣接端)焊接的组合连墙件时，预埋HPB300级钢筋直径不应小于22mm，预埋钢筋与钢管双面焊接，焊接长度不应小于钢筋直径的5倍且应满焊，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 当采用后置连墙件时，锚栓与钢管采用钢板或扣件连接，连墙件应采用直角扣件与立杆连接 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 当建筑物层高大于3步时，脚手架应采取抱柱或抛撑等防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面倾角应在45°~60°之间，间距不大于3跨且不大于6m，底部应与楼板有效拉结 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 架体离地面高度超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 悬挑脚手架立杆、剪刀撑等杆件，在分段处应全部断开，不得上下连续设置 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 脚手架外立面应采用2000目/100cm2密目网全封闭围护。临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 脚手架的立杆横距大于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于4根，立杆的纵距不应大于1500mm。钢管脚手架的立杆横距小于等于800mm时，每步横向水平杆上扣接的纵向水平钢管不应小于3根。 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 扣件式钢管脚手架的立杆接长、横向斜撑设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 上人斜道的搭设间距及高度应按计算确定，其形式及构造应符合下列规定：高度不大于6m的脚手架宜采用一字形梯道；高度大于6m的脚手架，宜采用之字形梯道，梯道宽度不宜小于600mm；上人斜道宜采用定型钢斜梯，定型钢斜梯的挂钩必须可靠扣在水平杆上 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 盘扣式钢管脚手架搭设的高度不应大于20m，其卸荷应设置型钢分段支承脚手架或者采用钢拉杆，不宜采用钢丝绳卸荷 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 承插型盘扣式钢管架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，相邻立杆竖向承插接头间距错开不应小于500mm，应按专项方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架立杆端扣接头与连接盘的插销连接锤击自锁后不应拔脱。搭设时，宜采用不小于 0.5kg 锤子敲击插销顶面不少于2次，直至插销销紧。销紧后应再次击打，插销下沉量不应大于 3mm |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架竖向斜杆布设应符合下列规定：1）竖向斜杆应在脚手架外侧相邻立杆间由底至顶连续设置；2）在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆；3）应每隔不大于3跨设置一道竖向或斜向连续斜杆；4）竖向斜杆的两端应固定在纵、横水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；5）承插型盘扣式钢管架的转角部位每跨设置水平斜杆并将其固定在立杆上 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 承插型盘扣式钢管架的转角处和开口型端部应增设连墙件 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 承插型盘扣式钢管架的钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上，挂钩应处于锁住状态 |  |  |  |  |  |
| 44 | 安 全 防 护 | 安装、拆除平台应进行专项设计，平台承载力和作业面的水平高差应满足悬挑脚手架搭设的要求 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 安装、拆除平台基础应采取相关排水措施 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 安装、拆除平台应有保障施工人员的防护设施，应编制安装平台专项施工方案 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 安装平台的承载层水平误差应小于15mm |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 安装、拆除平台的构造应满足架体搭设作业要求，承载层应设置防滑、抗倾覆和临边防护等措施 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 安装、拆除平台的连墙件、剪刀撑必须与架体同步搭设，应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 安装、拆除平台搭设完成后，应进行检查验收，合格后方可使用 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 悬挑脚手架搭设和拆除前应设置安全警戒线、警戒标志，应由专人监护，严禁非作业人员入内 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 当作业层距离楼面高度大于2m时，脚手架内侧应设防护栏杆 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处，防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 作业层应设高度180mm的挡脚板 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 架体外侧用密目式安全网严密封闭、架体搭设应超过作业层1.5m，当采用非密目式安全网封闭时、应通过设计计算和抗台风的措施 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 作业层脚手板应满铺、牢固、不得有探头板，承插型脚手架钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上，挂钩必须处于锁住状态 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 脚手架作业层与工程结构外侧面间隙应不大于150mm。当脚手架作业层与工程结构外侧面间隙大于300mm且小于500mm时，可在脚手架内侧设置挑架，应在其上满铺脚手板 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 悬挑层硬质材料全封闭，作业层下用安全平网严密防护，施工层以下每隔10m以内硬质材料全封闭一次 |  |  |  |  |  |
| 59 | 荷 载 | 脚手架使用过程中严禁超载 |  |  |  |  |  |
| 60 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 | 施工单位 |  | 专业分包单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 专项方案编制人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  | 专项方案编制人(签名）： 项目技术负责人(签名)： 项目负责人(签名)： 专职安全人员（签名）： 企业技术负责人或授权委派的专业技术人员（签名）： （项目章） |  |  | 专业监理工程师(签名)： 总监理工程师(签名)： （项目章） |  |

## 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《钢结构设计标准》GB 50017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

《钢结构焊接规范》GB 50661

《工程结构通用规范》GB 55001

《施工脚手架通用规范》GB 55023

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210

《优质碳素结构钢》GB/T 699

《碳素结构钢》GB/T 700

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

《热强钢焊条》GB/T 5118

《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T 5293

《六角头螺栓》GB/T 5782

《钢丝绳用普通套环》GB/T 5974.1

《钢丝绳夹》GB/T 5976

《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》GB/T 12470

《直缝电焊钢管》GB/T 13793

《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118

《混凝土结构设计规范》GB/T 50010

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231

广东省标准

建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准

DBJ/T XX-XX-202X

- 条文说明

## 制 订 说 明

《建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准》DBJ         ，经广东省住房和城乡建设厅   年   月  日以粤建公告[20  ]    号公告批准、发布。

本标准制定过程之中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我省工程建设施工领域的实践经验，参考了国内外先进技术规范、技术标准，通过专题研究，取得多方面的重要成果。

为便于有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了解释和说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。

## 目 次

1 总则	77

2 术语和符号	78

2.1 术语	78

2.2 符号	78

3 基本规定	79

5 结构荷载	81

5.1 荷载分类	81

5.2 荷载标准值	81

5.3 荷载组合	81

6 设计计算	82

6.1 一般规定	82

6.2悬挑支承结构设计	82

6.3钢管脚手架设计	82

7 构造要求	83

7.1一般规定	83

7.2悬挑支承结构	83

7.3钢管脚手架构造	83

8 搭设、使用与拆除	84

8.1 一般规定	84

8.2 搭设	84

9 检查与验收	85

9.1 构配件检查与验收	85

9.2 悬挑支承结构检查与验收	85

9.3 脚手架检查与验收	85

10 安全管理与维护	86

10.1安全管理	86

## 1 总则

1.0.1  本条是悬挑式脚手架设计、安装、升降、检测、验收、使用、拆除必须遵循的基本原则。

1.0.2  本条明确本标准主要适用于房屋建筑工程悬挑式脚手架的设计、安装、升降、检测、验收、使用、拆除及安全管理。

1.0.3  对于采用悬挑式脚手架的工程，还应符合国家现行有关标准、规范的要求。

## 2 术语和符号

### 2.1 术语

本标准给出的术语是为了在条文的叙述中使悬挑式脚手架体系有关的俗称和不统一的称呼在本标准及今后的使用中形成统一的概念，与其他类型的脚手架有关称呼相一致，根据需要增加了一些内容，所给出的英文译名是参考国外资料和专业词典拟定的。

### 2.2 符号

本标准的符号采用现行国家标准《标准编写规则 第2部分：符号》GB/T 20001.2的有关规定。

## 3 基本规定

3.0.1  本条规定了悬挑脚手架专项施工方案可参照以下编写要点：

1 工程概况：

（1）脚手架工程概况和特点：本工程及脚手架工程概况，脚手架的类型、搭设区域及高度等。

（2）施工平面及立面布置：工程施工总体平面布置图及使用脚手架区域的结构平面、立（剖）面图，塔机及施工升降机布置图等。

（3）施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（开工日期、计划竣工日期）,脚手架工程搭设日期及拆除日期。

（4）施工地的气候特征和季节性天气。

（5）风险辨识与分级：风险辨识及脚手架体系安全风险分级。

（6）参建各方责任主体单位。

2 编制依据：

（1）法律依据：脚手架工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范等。

（2）项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、施工图纸等。

（3）施工组织设计等。

3 施工计划：

（1）施工进度计划：总体施工方案及各工序施工方案，施工总体流程、施工顺序及进度。

（2）材料与设备计划：脚手架选用材料的规格型号、设备、数量及进场和退场时间计划安排。

（3）劳动力计划。

4施工工艺技术：

（1）悬挑脚手架方案设计：包括悬挑支承结构和锚固支座、上拉杆和双耳拉环锚栓、下支撑和锚固支座、架体典型结构、特殊部位和重要零部件等设计；

（1）技术参数：悬挑脚手架类型、搭设参数的选择、安装平台及基础、架体、锚固支座及连墙件设计等技术参数。

（2）工艺流程：悬挑脚手架搭设和安装、使用及拆除工艺流程。

（3）施工方法及操作要求：悬挑脚手架搭设、构造措施（锚固支座、连墙件、剪刀撑、周边拉结）、安全防护措施等。

（4）检查要求：悬挑脚手架主要材料进场质量检查，阶段检查项目及内容。

5 施工安全保证措施：

（1）组织保障措施:安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。

（2）技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性施工保证措施等。

（3）监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、信息反馈，监测点布置图等。

6施工管理及作业人员配备和分工：

（1）施工管理人员：管理人员名单及岗位职责（如项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、各班组长等）。

（2）专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责。

（3）特种作业人员：脚手架搭设、拆除持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书）。

（4）其他作业人员：其他人员名单及岗位职责（与脚手架安装、拆除、管理有关的人员）。

7 验收要求：

（1）验收标准：根据悬挑脚手架类型确定验收标准及验收条件。

（2）验收程序：根据悬挑脚手架类型确定脚手架验收阶段、验收项目及验收人员（建设单位、施工总承包单位、专业分包单位、监理单位相关负责人）。

（3）验收内容：进场材料及构配件规格型号，构造要求，悬挑支承结构、连墙件、锚固支座安装质量等。

8应急处置措施：

（1）应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责,包括抢险、安保、后勤、医救、善后、应急救援工作流程、联系方式等。

（2）应急事件（重大隐患和事故）及应急措施。

（3）救援医院信息(名称、电话、救援线路)。

（4）应急物资准备。

9计算书及相关施工图纸：

（1）悬挑脚手架计算书（含电梯井）

1）荷载计算，包括永久荷载、可变荷载，脚手架构配件的力学特性及几何参数；

2）架体受弯构件的强度和连接扣件的抗滑移、立杆稳定性、连墙件的强度、稳定性和连接强度计算；

3）悬挑支承结构计算，包括悬挑型钢梁、联梁、上拉杆或下支撑、连接节点（含连接板、吊耳、焊缝、轴销等）；

4）悬挑支承结构所附着工程结构承载力计算，应经设计单位复核确认；

5）锚固螺栓、双耳拉环锚栓承载力计算；

6）锚固螺栓、双耳拉环螺栓与工程结构连接处混凝土局部承压验算。

（2）相关设计图纸：

1)脚手架（含电梯井）平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑布置），连墙件布置图及节点、上人斜道做法大样、首次搭设临时拉结斜撑大样图等详图;

2)悬挑钢梁平面布置图、型钢次梁平面布置图、预埋件详图、锚固节点详图、焊接节点详图、穿洞口节点详图、叠加钢梁节点详图、架空钢梁节点详图、转角部位处理详图、悬挑结构部位详图等内容;

3）塔机、施工升降机及其他特殊部位布置及构造图等。

3.0.2本条规定了当悬挑脚手架分段搭设高度超过20m时，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.0.3 本条规定了悬挑脚手架的性能要求。

3.0.4本条规定了采用工具式定型产品的悬挑脚手架时，应具备合格证等产品相关的资料。对于新购置的脚手架材料、构配件，其合格证等产品质量证明文件应向供应商索取；对于多次周转使用的脚手架材料、构配件，其合格证等产品质量证明文件可提供复印件，但应加盖复印单位的公章，标明原件存放处。

3.0.5脚手架搭设在工程结构或附着在结构上，需对工程结构进行承载力验算，是为了防止出现因工程结构承载力不足造成损害，因此应对该结构进行强度和变形验算，以确定是否需要采取相应加固措施。

4 材料与构配件

4.0.1～4.0.2本条规定了悬挑脚手架主要材料、构配件的材质、质量要求。

4.0.3 本条明确了悬挑支承结构加工制作的质量要求。

4.0.4～4.0.5 本条规定了悬挑架采用钢筋、钢丝绳的质量要求。

4.0.6本条规定了悬挑支承结构连接的质量要求，销轴和双耳拉环锚栓是重要的受力构件，钢材应具有较高强度才能满足计算和受力要求。

4.0.7本条明确了悬挑脚手架构配件加工制作的质量要求。

## 5 结构荷载

### 5.1 荷载分类

5.1.1～5.1.2脚手架结构荷载划分为永久荷载和可变荷载。对于脚手板、安全网、栏杆等划分为永久荷载，是因为这些附件的设置虽然随施工进度变化，但对用途确定的脚手架来说，它们的重量、数量也是确定的。架体上的建筑材料及堆放物 (含钢筋、模板、钢结构件等)，也将其荷载划分为永久荷载，是因为其荷载在架体上的位置和数量是相对固定的。可变荷载分为施工荷载、风荷载、其他可变荷载。其中施工荷载是指人及随身携带的小型机具自重荷载；其他可变荷载是指除施工荷载、风荷载以外的其他所有可变荷载，包括雪荷载、振动荷载、冲击荷载、架体上移动的机具荷载等，应根据实际情况累计计算。

### 5.2 荷载标准值

5.2. 本条第3款中列出了几种悬挑脚手架构配件常用类型的自重标准值，其中栏杆与挡脚板自重标准值是按两根普通脚手架钢管和180mm高木脚手板计算，钢筋格栅脚手板是按采用φ8mm间距100mm×100mm的钢筋计算，密目安全网自重系根据2000目网的实际重量计算给定。当钢筋格栅脚手板钢筋间距与100mm×100mm不符时，应按实际计算取值。

5.2.2 本条依据《施工用脚手架通用规范》GB 55023取值。第 1款、第2 款是作业脚手架施工荷载标准值取值的规定。其中：墙体砌筑作业时，脚手架作业层上需堆放砖块、摆放砂浆桶，因此规定取施工荷载标准值为3kN/m;混凝土结构和其他工程结构施工时，作业脚手架主要是作为操作人员 的作业平台，作业层上一般只有作业人员和其使用 的工具及少量材料荷载，本规范确定其施工荷载标准值取值为2.0kN/m2 。

强调脚手架施工荷载标准值的取值要根据工程施工的实际情况确定，对于特殊用途的脚手架，应根据架上的作业人员、工具、设备、堆放材料等因素综合确定施工荷载标准值的取值。本条所说的防护架，主要指的是用于洞口防护、临边防护、高压线路防护等不上人、不起支撑作用的脚手架。

5.2.3对于脚手架上可能出现的振动、 冲击荷载，其标准值可按物体的自重乘以动力系数取值， 将动荷载转化为静荷载的方法来处理。必要时，也可通过实测的方法确定其荷载标准值。

5.2.4

1.脚手架结构在风荷载标准值计算公式中，均不需计人风振系数， 对于高耸作业脚手架、搭设在超高部位的脚手架应考虑风振系数的影响。

2.脚手架使用周期通常不大于5年，基本风压值ωk按《广东省工程结构荷载规范》DBJ 15-101附录E.5，n=10取值。

### 5.3 荷载组合

5.3.1根据国家标准《工程结构通用规范》GB55001-2021 的第3.1.16 条的规定，由于悬挑脚手架使用周期通常不大于5年，按照上述标准，γL取值为0.9。

5.3.2在脚手架设计时， 应根据施工过程中脚手架上可能同时出现的荷载分别进行荷载组合， 取各 自最不利的荷载组合进行设计。

## 6 设计计算

### 6.1 一般规定

6.1.2悬挑脚手架设计时应根据架体结构、工程概况、搭设部位、使用功能要求、荷载等因素具体确定，结果应满足对脚手架强度、刚度、稳定性的要求。

6.1.3脚手架的设计计算时，先对架体进行受力分析，在明确荷载传递路径的基础上，再选择具有代表性的最不利杆件或构配件作为计算单元进行计算。

6.1.4本条规定在计算脚手架杆件、构配件强度、变形及稳定承载力时，杆件、构配件截面积的选取方法。

6.1.5～6.1.6条规定了脚手架按不同极限状态设计时，荷载组合值和材料、构配件物理性能和抗力值的选择方法。对于不同的极限状态应选择对应的荷载组合中最不利的荷载组合值进行计算。

6.1.7  Q235、Q355钢材强度设计值依据国家《钢结构设计标准》GB 50017表4.4.1取值；45钢强度设计值依据国家《优质碳素结构钢》GB/T 699表2取值；HPB300钢筋强度设计值依据国家《混凝土结构设计规范》GB 50010表4.2.3-1取值。

6.1.8螺栓强度设计值依据国家《钢结构设计标准》GB 50017表4.4.6取值。

6.1.9构件焊缝强度设计值依据国家《钢结构设计标准》GB 50017表4.4.5取值。

6.1.10脚手架受弯构件容许挠度依据国家《施工脚手架通用规范》GB 55023表4.3.5取值。

6.1.11悬挑脚手架作为临时结构，其容许长细比要大于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的相关规定，本条的规定是参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定给出的。

6.1.12根据悬挑脚手架搭设高度，将脚手架划分为两个安全等级，是在总结脚手架应用技术和施工经验的基础上，参考住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)的规定划分的，与现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210相协调。

6.1.12~6.1.13本条的规定是为了保证脚手架具有足够的安全储备。

### 6.2悬挑支承结构设计

6.2.1 本条规定了悬挑支承结构的设计应根据不同的构造形式，进行设计计算的内容。

6.2.2 本条规定了悬挑支承结构设计时，应复核锚固支座、上拉杆和下支撑锚固位置的工程结构承载能力，应经设计复核确认，必要时采取结构加强措施。目的是确保脚手架和结构的安全。

6.2.3~6.2.6本条列出了悬挑脚手架不同类型的悬挑支承结构的计算简图。

6.2.8本条规定了悬挑钢梁设计计算时支承点的选择要求。

6.2.9本条明确了悬挑钢梁、联梁的承载力的计算规定。

6.2.10 本条明确了悬挑钢梁、联梁整体稳定性的计算规定。

6.2.11~6.2.12本条明确了脚手架轴心受压构件、稳定性的计算规定。

6.2.14~6.2.16本条明确了附着工程结构的悬挑钢梁上拉杆吊耳、销轴的设计计算规定。

6.2.18本条明确了锚固支座与工程结构的连接计算的规定。

6.2.19 本条明确了悬挑型钢锚固于工程结构上的U形钢筋锚环或锚固螺栓的强度的计算规定。

6.2.20 本条明确了锚固支座与工程结构连接螺栓处混凝土承载力的计算规定。当附着螺栓固定在配置间接钢筋的混凝土结构时，其局部受压区承载力按本标准式（6.2.20-1）进行计算。在局部荷载或集中反力作用下，不配置箍筋或弯起钢筋的板受冲切承载力按本标准式（6.2.20-2）进行计算。

### 6.3钢管脚手架设计

6.3.3 本条主要考虑附着工程结构上拉杆悬挑脚手架未拉设上拉杆时，悬挑型钢锚固支座不能满足要求，需要待锚固双耳拉环锚栓结构梁达到15MPa才能安装上拉杆，故至少有2层标准层高+1.5m的悬挑架荷载需要下部架体承担。

6.3.14~6.3.15国内外发生的脚手架坍塌事故，几乎都是连墙件设置不合理或脚手架拆除过程中连墙件被大面积拆除所引起。为此，钢管脚手架计算的重要内容是连墙件的计算。连墙件承受的轴向力包括风荷载作用以及施工偏心荷载作用产生的水平力两部分，连墙件应为可承受轴向拉力或轴向压力的刚性杆，因此需要分别验算连墙件的强度（含连接）及稳定性。

连墙件应按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《钢结构设计标准》GB 50017等的规定，分别进行强度、稳定性和连接强度计算。

## 7 构造要求

### 7.1一般规定

7.1.1本条明确了悬挑脚手架的组成和常用的形式，给出了不同悬挑脚手架类型的构造图。

7.1.2根据华南理工大学上拉杆式悬挑支承结构稳定性试验结果，得出了结构在不同工况下的临界荷载。当立杆轴向设计值为10kN时，上拉杆式悬挑支承结构构件容许挠度满足规范要求，因此本条规定立杆荷载不应大于10kN。

7.1.3 附着工程结构上拉杆悬挑架的悬挑支承结构型侧向约束较弱，应增加侧向稳定措施。

7.1.4双轴对称截面型钢宜使用工字钢，工字钢结构性能可靠，双轴对称截面，受力稳定性好，较其他型钢选购、设计、施工方便。

7.1.5定位件是保证脚手架立杆位置准确，荷载传递可靠的重要构件，选用与立杆钢管内径匹配的定位件能有效防止立杆偏位。

7.1.6悬挑梁应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根；在工程结构阳角等部位难以每一纵距设置时，应作特殊部位结构设计，原则上不宜超过两个纵距。

7.1.7 联梁与悬挑钢梁宜采用抱箍连接（联梁端部伸出悬挑钢梁翼缘边缘不小于100mm），荷载传递可靠，施工方便。

### 7.2悬挑支承结构

7.2.1 本条规定了悬挑支承结构采用上拉杆时，悬挑钢梁和钢拉杆构造要求。

第1款，根据华南理工大学力学实验表明，双耳拉环锚栓受力复杂，承受弯矩、水平和竖向荷载，是重要的受力构件，需要具备较高的强度和刚度，才能满足安全使用要求。

第4款，通过对上拉杆式悬挑支承结构进行力学性能性试验，得出了结构在不同工况下的临界荷载；并通过对结构整体稳定理论分析，结合工程实际，给出工程常用悬挑钢梁、拉杆设置的构造要求。

悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2.3m能满足施工需要，当工程结构局部大于2.3m时，可采用附着或搁置工程结构下支撑、搁置工程结构楼面形式。

7.2.2本条规定了悬挑支承结构采用下支撑时，悬挑钢梁和下支撑构造要求。

第5款，下支撑与工程结构的连接是重要节点，宜选用更为可靠的连接方式，预埋件连接具体施工应参照《混凝土结构设计规范》GB/T 50010规定执行。

7.2.3本条规定了悬挑支承结构为搁置工程结构上悬挑脚手架的构造要求。

7.2.4 本条大对附着建筑结构悬挑脚手架锚固支座进行了规定。

第5款 3）通过控制螺栓锚固深度和外露长度可保证螺栓安装准确，满足受力要求。锚固螺栓与混凝土面直接接触的垫板最小尺寸规定为100mm×100mm×10mm，过小可能会引起预留孔处混凝土的局部破坏。

4）悬挑钢梁在钢拉杆的偏心作用下会产生侧向变形，为减少其侧向变形和提高稳定性，规定钢拉杆上吊点位置和采用双拉杆时应对称布设，避免钢拉杆偏位过大。根据实验表明双耳拉环锚栓是受弯失稳破坏，故规定双耳拉环锚栓直径不应小于32mm，受力点与结构边缘距离不大于60mm，以减少螺栓所受弯矩。双耳拉环锚栓计算可参考附录E.1的范例。

### 7.3钢管脚手架构造

7.3.1本条规定了脚手架扫地杆高度设置，是依据《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300中的规定。

7.3.2悬挑脚手架外立面设置剪刀撑，是保证架体整体稳定的条件。

7.3.4 设置连墙件，不仅是为防止脚手架在风荷载和其他水平力作用下产生倾覆，更能对立杆起中间支座的作用，对保证脚手架的稳定性起关键作用。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231的相关条款及广东地区的常用做法，对连墙件设置作了规定。

本条列出了常见连墙件构造示意图，供参考使用，进行相应的设计计算。其他受力可靠且计算通过的连墙件做法也可采用。当采用钢筋(预埋端)及钢管(扣接端)焊接的组合连墙件时，可参考附录E.2钢筋钢管组合连墙件计算范例进行连墙件的设计计算。

7.3.8本条规定了扣接在横向水平杆上的纵向水平杆间距，是根据现场使用情况提出的。主要防止脚手板在竖向荷载作用下产生过大的变形和人员坠落。

## 8 搭设、使用与拆除

### 8.1 一般规定

8.1.1按照专项施工方案、施工图纸的要求制作构配件，预埋套管、钢板及其他构件应按方案设计图纸定位准确，孔口应垂直于工程结构外表面，具有保证不偏位、移位的构造措施。混凝土浇筑前应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收应手续齐全。

8.1.2按照专项施工方案、施工图纸和国家现行标准等的规定，对进场的悬挑支承结构各构件（悬挑钢梁、联梁、预埋件、锚固螺栓、双耳拉环锚栓、上拉或下撑构件等）、钢管、扣件等构配件进行检查验收，不合格产品不得使用，按规定需要做进场复验的构件应有复验检验报告。

8.1.3 经检查验收合格的材料、构配件应分类堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

8.1.4为确保悬挑架体和工程结构的安全，对悬挑钢梁附着、上拉吊点或下撑支点处工程结构强度明确了最低要求，及不宜设置悬挑结构等进行了规定。

8.1.5本条依据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.2.4条规定，结合施工现场管理经验，对悬挑脚手架搭设和拆除时作业人员安全带的系挂点进行明确，防止高空坠落。

8.1.6本条是依据《脚手架通用规范》GB 55023第5.1.2条的规定。

8.1.7本条是依据《施工脚手架通用规范》GB 55023第5.1.1条、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034第6章 职业健康的规定，对悬挑脚手架搭设和拆除作业人员配备的劳动防护用品进行了明确。的规定。

8.1.8为确保在搭设和使用过程中悬挑工字钢的挠度变形和架体的垂直度满足相关要求，需要对其进行监测，采用常用的测量工具进行监测，频率在专项方案中注明。

8.1.9悬挑工字钢、附着建筑结构上拉杆、附着或搁置建筑结构下撑脚手架在现场安装时，必须设置安装平台，搭设的安装平台必须有保障施工人员的防护设施，保证平台精度和足够的承载能力，因此，本条对安装平台搭设质量要求进行了规定。

### 8.2 搭设

8.2.1悬挑脚手架通过附着螺栓、预埋件、U型卡环等固定于工程结构，预留螺栓孔、预埋件、U型卡环位的精确度是保证架体安装的基本条件。故架体搭设前应对所有预埋螺栓孔及预留附着螺栓孔位、预埋件、U型卡环位进行实地校核。

8.2.5悬挑工字钢、附着建筑结构上拉杆、附着或搁置建筑结构下撑杆件与结构连接的螺栓是否拧紧直接关系到悬挑支承结构的安装质量，目前没有查到普通螺栓的拧紧扭力矩标准，经过对几个工地实测，得出以上基础数据。

8.2.17《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231第6.3.5规定24m以下竖向斜杆应每隔不大于4跨设置一道，这里考虑到沿海风大，改为了3跨。

8.2.18为保证承插型盘扣式钢管架转角部位的刚度和稳定性，设置了水平斜杆。

## 9 检查与验收

### 9.1 构配件检查与验收

9.1.1

1预埋螺栓、锚栓抽样比例参照《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013），钢拉杆（含调节套筒）、悬挑钢梁吊耳焊缝抽样比例参照《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2016）。

9.1.2 本条规定了悬挑钢梁质量的要求，以确保悬挑脚手架的安全。

9.1.3锚固螺栓、双耳拉环锚栓、上拉杆或下支撑的质量对悬挑脚手架的安全起到非常重要的作用，故本条对锚固螺栓、双耳拉环锚栓、上拉杆或下支撑的质量进行了相关规定。

9.1.4本条规定了预埋螺栓、预埋件安装后应进行隐蔽验收；后置埋件螺栓应进行抗拔试验检测。

### 9.2 悬挑支承结构检查与验收

9.2.1 本条对悬挑支承结构的检查验收阶段进行规定。

9.2.3 本条规定了悬挑脚手架在使用过程中，应加强日常巡查和定期检查的主要项目。

9.2.4~9.2.5本条规定了钢筋拉杆、卸荷钢丝绳松紧程度作为经常检查项目的要求。

### 9.3 脚手架检查与验收

9.3.4本条针对悬挑脚手架不同类型的特点和存在的安全风险，规定了悬挑脚手架分项工程的验收时，应进行重点检验项目。

9.3.5 本条规定了悬挑脚手架在使用过程中应进行日常检查的项目。

## 10 安全管理与维护

### 10.1安全管理

10.1.5本条对悬挑脚手架的构配件的吊运了进行规定。

10.1.7本条对悬挑脚手架底部封闭进行了要求，主要是消除坠物导致的物体打击风险。