| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

62

甘肃省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

公路隧道运营状况监测技术规范

Technical specification for operating monitoring of road tunnel

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

甘肃省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  基本原则	5

5  基本要求	5

6  隧道洞口及洞门监测	7

7  隧道衬砌结构监测	7

8  隧道洞内外气候环境监测	9

9  隧道机电设施运行状况监测	9

10  隧道车辆通行状况监测	11

11  隧道突发性异常事件监测	11

12  监测数据分析及应用	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省交通运输厅提出并监督实施。

本文件由甘肃省交通运输标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

本文件由甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司负责解释。

引言

公路隧道作为交通基础设施的关键节点，其运营状况直接关系到道路交通安全和人民群众的生命财产安全。随着我省公路隧道运营里程的持续增长以及服役年限的不断增加，隧道运营过程中的风险防控压力逐年凸显，对公路隧道运营状况开展实时监测与分析已成为保障其安全运行的重要举措和必要手段。

为了更好的指导和规范公路隧道运营状况监测，有效支撑公路隧道运营安全运营，特编制本文件。

公路隧道运营状况监测技术规范

范围

本文件规定了公路隧道运营状况监测的技术要求，包括风险等级，监测要求、内容及方法，监测数据分析等内容。

本文件适用于钻爆法施工的在役公路隧道运营状况监测。采用其他方法施工建设的隧道，其运营状况监测可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG D70/2 公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施

DB62/T 4691 公路隧道病害专项检查技术规范

DB62/T 4972 寒区公路隧道冻融环境监测技术规范

交通运输部 公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 隧道运营状况监测 tunnel structural monitoring

一种可以对隧道的设定参数进行连续、自动测量和记录，获取隧道环境、病害特征、结构受力和变形、机电系统运行状况、车辆通行状况、突发性异常事件等数据，实现监测数据超限报警，评估隧道结构健康度的多学科交叉融合技术。

- 隧道运营状况监测系统 tunnel structural monitoring system

一种通过物联网技术将分布在隧道现场和监控中心的各类传感器、数据采集与传输、数据处理与管理、数据分析与应用的硬件设备、软件模块及配套设施连接在一起，具有对隧道设定参数连续监测、自动记录、数据显示、报警评估的功能，辅助隧道管理和养护决策的系统，包括监测方案、监测硬件设备、监测软件平台。

- 特殊地质地段 special geological section

隧道穿越的高地应力软岩、高压富水区、湿陷性黄土、多年冻土、断裂破碎带、岩溶发育区、采空区等地质地段。

变形监测 deformation monitoring

对隧道结构、周围岩土体等变形进行的持续量测与分析。

- 受力监测  stress monitoring

对隧道结构应力及外荷载进行的持续量测与分析。

- 环境监测 environmental monitoring

对影响结构安全的环境因素进行的观测与分析。

- 病害特征监测 disease Characterization Monitoring

对影响隧道结构安全的病害特征及其变化进行的量测与分析。

基本原则

公路隧道运营状况监测应遵循“场景牵引、目标导向、技术适用、轻量智慧、系统可靠、建维一体”原则，应达到动态掌握隧道结构和运行状况。

公路隧道运营状况监测系统应遵循“先进、适用、稳定、安全、经济”的原则，兼顾扩展性、兼容性与便利性。

基本要求

一般规定

隧道运营状况监测系统建设宜统筹设计，可根据实际分期实施。

隧道运营状况监测方案应按以下流程设计：

资料收集；

隧道专项调查；

隧道安全风险状况分析和等级划分；

确定风险类型与分布区段，确定监测范围；

确定监测项目，选择监测方法；

明确监测指标，确定测点、测线布设方案、频率等技术要求。

隧道专项调查、隧道安全风险状况分析按照《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》开展。

隧道结构监测方法根据监测对象特点、现场条件和精度要求等因素综合确定，宜采用点测与连续线形、面域型监测等多种手段综合监测，并做好技术对比总结。

应根据监测项目类型及监测环境选择自动化程度高、稳定可靠、易于远程传输与控制的监测方法。

监测设备安装应减少对隧道结构和防水系统的破坏，不得侵入隧道建筑限界。

隧道运营状况监测系统数据传输应利用既有监测传输网络，并与未来监测需求相结合；监测系统与外部系统数据交互共享可采用数据交换接口、中间存储介质或数据库同步等方式。

隧道机电设施运行状况监测、车辆运行状况监测及突发异常事件监测，应充分利用隧道监控设施，与隧道监控系统设备共用、数据共享。

监测现场作业时应采取有效措施，保障作业人员安全。

监测要求

隧道运营状况监测内容包含隧道洞口与洞门结构监测、隧道衬砌结构监测、隧道洞内外气候环境监测、隧道机电设施运行状况监测、隧道车辆通行状况监测、隧道突发性异常事件监测等。

隧道安全风险等级应按照表1的要求“逐洞、逐段”评估并划分等级。

隧道安全风险等级划分

| 风险等级 | 设施功能实现性 | 社会经济稳定发展影响 |
| --- | --- | --- |
| 四级（重大风险） | 整体可能垮塌/功能完全丧失 | 灾难性影响 |
| 三级（较大风险） | 部分可能垮塌/功能部分丧失 | 严重影响 |
| 二级（一般风险） | 构件损伤或附属设施损坏 | 不良影响 |
| 一级（低风险） | 构件轻微损伤或附属设施轻微损坏 | 轻微或无影响 |

隧道运营状况监测应根据风险评估等级，应按照表2进行监测。

隧道运营状况监测要求

| 风险等级 | 监测要求 |
| --- | --- |
| 四级（重大风险） | 结构受力、变形监测纵向平均间距不大于10m；重点病害特征监测全覆盖；智能识别和报警视频监测全覆盖；交通运行风险监测全覆盖。 |
| 三级（较大风险） | 结构受力、变形监测纵向平均间距不大于20m；重点病害特征监测覆盖50%；智能识别和报警视频监测全覆盖；交通运行风险监测全覆盖。 |
| 二级（一般风险） | 结构受力、变形监测纵向平均间距不大于40m；重点病害特征监测覆盖25%；智能识别和报警视频监测全覆盖。 |
| 一级（低风险） | 结构受力、变形监测纵向平均间距不大于100m；重点病害特征监测覆盖10%；智能识别和报警视频监测全覆盖。 |

注：按照DB62/T 4691，病害等级评定为2、3和4的为重点病害。

隧道监测精度及采集频率应满足表3的要求。

隧道监测精度及采集频率要求

| 监测项目 |  | 精度要求 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 净空收敛、拱顶下沉、墙角下沉、路面隆沉、洞门水平及竖向位移 | 0.2mm | 动态：1 Hz兹；静态：1次/d |
|  | 边仰坡地表水平及竖向位移、地层水平及竖向位移、围岩内部位移 | 0.5mm |  |
|  | 衬砌裂缝（长度、宽度、错台量） | 0.1mm |  |
| 受力监测 | 衬砌混凝土表面应力、衬砌外水压力 | 0.01MPa | 动态：1 Hz兹；静态：1次/d |
| 水位监测 | 地表水位 | 1mm | 动态：1 Hz；静态：1次/d |
| 转角监测 | 洞门倾斜监测 | 0.01° | 动态：1 Hz；静态：1次/d |

注：隧道结构在正常服役状态下宜按静态频率采集，隧道结构处于高风险环境状态时宜采用动态频率；运营养护单位有特殊需求时，可另行制定采集频率。

隧道车辆通行状况监测、隧道突发性异常事件监测宜采用智能识别与报警的视频监测方法。

监测仪器设备选择应符合下列规定：

监测传感器应选取质量可靠、数据传输稳定、耐久性良好的设备；

预埋在结构内部的埋入式传感器设计使用寿命不宜低于二十年；附着安装在结构上的非埋入式传感器设计使用寿命不宜低于五年，且易于更换；

监测传感器、采集设备应具备自诊断、定期储存功能，可在供电系统、传输系统短期异常时正常工作；

视频监测设备像素应大于等于400万，帧率应大于等于25FPS。

隧道洞口及洞门监测

监测内容及方法

隧道洞口临近冲沟或高边仰坡时，宜设置具有智能识别功能的视频监测，并满足夜间监测需要。

隧道洞口边仰坡冲刷滑移风险较高时，应增设地层水平位移、竖向位移监测。

地表水位对结构安全影响显著时，应对地表水位进行监测。

隧道洞口、洞门监测内容和方法应按照表4执行。

隧道洞口、洞门监测内容及方法

| 监测对象 | 监测内容 | 监测方法或设备 |
| --- | --- | --- |
| 洞口边仰坡 | 边仰坡滑塌示警、冲沟异常预警 | 智能视频监测设备等 |
|  | 边仰坡地表水平、竖向位移 | 视觉位移计、激光测距仪、全站仪、GNSS等 |
|  | 边仰坡地层水平位移 | 固定式测斜仪、滑动式测斜仪等 |
|  | 边仰坡地层竖向位移 | 沉降仪、多点位移计等 |
| 洞门 结构 | 洞门水平位移 | 视觉位移计、激光测距仪、全站仪等 |
|  | 洞门竖向位移 | 视觉位移计、激光测距仪、全站仪等 |
|  | 洞门倾斜度 | 倾角仪、倾斜盘等 |
| 地表水位 |  | 水尺法、水位计等 |

测点布置

隧道洞口段视频监测进出口应各不少于2个，冲沟视频监测宜不少于2个。

隧道洞门水平位移、竖向位移和倾斜度，宜在洞门立面不同高程处布设监测断面，监测断面不少于2个，每个监测断面布设2～3个监测点。

洞口边仰坡地表水平位移、竖向位移，监测断面不少于3个，每个断面不少于5个监测点，仰坡中心监测点应布设在隧道轴线正上方地表位置，监测点间距由中心监测点至距离中心监测点最远点由密至疏布置，间距2m～5m。

边仰坡地层水平位移、竖向位移每测孔不宜少于5个监测点，监测点间距不宜大于2m。

隧道衬砌结构监测

监测内容及方法

隧道衬砌结构监测内容和方法应按照表5执行。

隧道衬砌结构监测内容及方法

| 监测内容 |  | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 变形监测 | 净空收敛 | 视觉位移计、激光测距仪、全站仪、静力水准仪等 |
|  | 拱顶下沉 |  |
|  | 墙角沉降 |  |
| 受力监测 | 衬砌混凝土表面应变 | 应变计、分布式应变光缆等 |
|  | 衬砌外水压力 | 渗压计、水压力表等 |
| 病害特征监测 | 衬砌裂缝 | 位移计、裂缝计、尖端标记法等 |
|  | 渗漏水 | 红外热成像仪、固定式流量计等 |
|  | 路面隆沉 | 视觉位移计、激光测距仪、全站仪、静力水准仪等 |
|  | 围岩内部位移 | 沉降仪、多点位移计等 |

穿越特殊地质地段的隧道衬砌结构监测内容和方法应按照表6执行。

特殊地质地段隧道衬砌结构监测内容

| 监测 类别 | 监测内容 | 特殊地质类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高地应力软岩 | 高压富水区 | 湿陷性黄土 | 多年冻土 | 断裂破碎带 | 岩溶发育区 | 采空区 |
| 变形 监测 | 净空收敛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 拱顶下沉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 墙脚沉降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 受力 监测 | 衬砌外水压力 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
|  | 衬砌混凝土表面应变 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 病害特征监测 | 衬砌裂缝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 渗漏水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 路面隆沉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 围岩内部位移 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |

注： ●为必测项， ○为选测项。

测点布置

隧道衬砌结构变形监测断面测点应对称布设在拱顶、拱腰与边墙部位，单洞三车道隧道宜在边墙部位增加测点，并应满足下列要求：

净空收敛、拱顶下沉每个监测断面不少于3个监测点；

墙角沉降测点在两侧墙脚对称布设。

隧道衬砌结构受力监测断面测点应对称布设在拱顶、拱腰与边墙部位，单洞三车道隧道宜在边墙部位增加测点，并应满足下列要求：

衬砌混凝土表面应变监测断面不少于2个，每个监测断面不少于3个监测点，且应避开施工缝、沉降缝等接缝；

衬砌外水压力监测断面不少于2个，每个监测断面不少于3个监测点，测点应布设在防水板外侧边墙、墙脚处，且在墙脚布设至少1个监测点；高水压引起衬砌裂缝时，在病害中心位置附近墙脚处钻孔埋设，钻孔时设置防突水装置。

衬砌裂缝监测应选取代表性裂缝进行监测，并应满足下列要求：

裂缝宽度监测点应布设在裂缝最宽处；

裂缝长度宜采用尖端标记法监测；

裂缝错台量监测点应布设在最大错台处，环形裂缝的错台量监测点不应少于2个。

衬砌渗漏水监测应选取代表性渗漏水点进行监测，渗漏水测点应布设在渗漏水中心区。

路面隆沉监测断面测点应对称布设在路面中线及车道边缘线两侧，并应满足下列要求：

每个监测断面不少于3个监测点，病害严重时宜加密监测点；

监测断面宜与净空收敛、拱顶下沉、墙角沉降布设在同一断面；

围岩内部位移监测应满足下列要求：

围岩内部位移监测点应选取代表性位置钻孔埋设，每测孔不少于5个监测点，监测点间距不大于2m；

隧道路面存在隆沉时，宜对隧底围岩内部位移进行监测，监测点宜在路面隆沉量最大处钻孔埋设，钻孔深度应至仰拱或仰拱结构以下3m，每个测孔不宜少于3个监测点，监测点宜布设在介质分层处。

隧道洞内外气候环境监测

隧道洞内外气候环境监测按《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》、DB62/T 4972执行。

隧道机电设施运行状况监测

一般规定

隧道机电设施运行状况监测应采用物联网、数据融合等技术，对隧道机电设施的运行参数、工作状态等进行实时监测和精准记录。

隧道机电设施运行状况监测应对隧道供配电系统、隧道监控系统、隧道通风系统和隧道消防系统的主要机电设施进行监测。

监测数据宜通过以太网、RS485、CAN总线或无线传输等方式实时上传。

隧道机电设施运行状况监测应符合JTG D70/2等相关规范要求。

隧道供配电设施监测内容及方法

隧道供配电设施监测内容及方法应按照表7执行。

隧道供配电设施监测内容及方法

| 监测对象 | 监测内容 | 监测方法或设备 |
| --- | --- | --- |
| 高、低压开 关柜 | 三相电压电流、有功功率、无功功率、 功率因数、频率等 | 电力监控仪表 |
|  | 进出线开关位置、故障状态 | 电力监控仪表 |
| 应急电源 | 输入电压电流、输出电压电流、输出频率、充电电流、蓄电池电压、蓄电池温度 | 电力监控仪表 |
| 电力变压器 | 变压器温度、风机启动信号、接地状态、 工作状态、三相电压电流 | 电力监控仪表 |
| 柴油发电机组 | 工作状态、输出功率、输出电压电流、 油压、电池容量 | 电力监控仪表 |
| 照明调光控制 系统 | 工作状态、输出控制信号 | 电力监控仪表 |
| 隧道变电所 |  | 温湿度监测、漏水监测、烟雾探测、 入侵检测、门磁监控等 |

隧道监控设施监测内容及方法

隧道监控设施监测内容及方法应按照表8执行。

隧道监控设施监测内容及方法

| 监测对象 | 监测内容 | 监测方法或设备 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 供电状态、通信连接状态、焦距调节功能、 云台转动速率 | 分布式智能监控箱、设备状态自反馈 |
| 区域控制器 | 电源及运行状态、控制指令发送功能、 数据存储功能 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |
| 交通管控设施 | 供电状态、通信连接状态、 指令接收功能 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |
| 环境检测设施 | 供电状态、通信连接状态、数据采集功能 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |
| 火灾报警设施 | 供电状态、通信连接状态、工作状态 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |
| 紧急电话主机及广播 | 供电状态、通信连接状态 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |

隧道通风设施监测内容及方法

隧道通风设施监测内容及方法应按照表9执行。

隧道通风设施监测内容及方法

| 监测对象 | 监测内容 | 监测方法或设备 |
| --- | --- | --- |
| 射流风机 | 正转运行状态、反转运行状态、手动/自动控制状态、运行电压及电流 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |
| 轴流风机 | 启停状态、旁路接触器状态、本地/远程控制状态、高压软启动器运行状态、电动风阀状态 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |

隧道消防设施监测内容及方法

隧道消防设施监测内容及方法应按照表10执行。

隧道消防设施监测内容及方法

| 监测对象 | 监测内容 | 监测方法或设备 |
| --- | --- | --- |
| 消防水泵、排污泵 | 压力、流量、电机电流、运行状态 | 压力传感器、流量传感器、设备状态自反馈 |
| 消防管道 | 起始端、中间段以及末端管道压力 | 压力传感器 |
|  | 外壁温度、保温设施 | 温度传感器 |
|  | 闸阀、蝶阀、止回阀阀门状态 | 智能采集终端、设备状态自反馈 |

隧道车辆通行状况监测

隧道车辆通行状况应运用智能感知、机器视觉、数据分析等技术进行监测与预警。

隧道车辆通行状况监测应包括以下内容：

交通量、平均车速、通行效率、交通异常事件;

隧道内“两客一危”等重点营运车辆的在途数量及行驶数据的实时监测;

交通拥堵、车辆缓行等交通运行态势或实时路况进行实时监测;

隧道内车辆频繁换道、长时间压线行驶、违法变道、超速行驶、违章停车等交通违章事件进行实时监测。

隧道突发性异常事件监测

隧道突发性异常事件监测宜采用基于雷视融合、机器视觉与人工智能分析的智能视频监控技术。

隧道突发性异常事件监测应主要包括衬砌突发掉块、路面突发隆沉、隧道内突泥涌水、交通事故、车辆起火、抛洒物等。

监测数据分析及应用

数据分析

应对隧址区气候环境、隧道洞口段、隧道衬砌结构与洞内环境等主要监测数据进行分析，也可结合隧道养护经常检查、定期检查等数据进行分析。

数据分析可采用特征值统计分析法、相关性分析比较法、趋势性分析法、机器学习等。

数据分析样板时长，根据监测内容的特征确定。

隧址区气候环境与隧道洞内环境监测数据分析应符合下列规定：

温度监测数据应分析最高温度、最低温度、最大温差，温度沿隧道纵向分布规律等；

湿度监测数据应分析最大值、平均值和超限持续时间及沿隧道纵向分布规律等；

雨量监测数据宜分析10min平均降雨量。

变形监测数据分析应符合下列规定：

应分析监测数据日变化量和累计变化量时程曲线、各测点监测数据平面分布图等；

分析结果应与隧道病害监测数据进行关联分析。

受力监测数据分析应符合下列规定：

受力监测数据分析结果应与隧道病害监测数据进行关联分析，应分析水压力、衬砌应力监测数据日变化量和累计变化量时程曲线、各测点监测数据平面分布图等；

水压力监测数据分析宜采用比较法、特征值统计法、关联分析法，并结合隧址区水文地质及历年气象资料进行趋势预测；

衬砌应力监测数据分析宜采用数值分析法、特征值统计法，并与衬砌应力应变、变形与外荷载、环境作用等数据分析进行关联；

水压力、衬砌应力分析结果应与隧道病害监测数据进行关联分析。

机电设施运行状况监测数据分析应符合下列规定：

运行参数分析应包括电压、电流、功率、频率、功率因数、通信连接状态、风机启停状态、管道压力及流量等实时数据与历史数据的统计分析，包含最大值、最小值、平均值及变化趋势；

故障诊断分析应对高低压开关柜故障状态、蓄电池电压异常、风机故障、消防阀门异常、监控设备通信中断等异常信号进行识别，统计异常发生频次、持续时间及设备定位，结合历史故障库进行关联分析；

设备运行状态分析应对供配电设备（变压器、柴油发电机等）、通风设备（射流风机、轴流风机等）、消防设备（水泵、阀门等）、监控设备（摄像机、情报板等）的工作状态（运行/停机/故障）、控制模式（手动/自动/远程）及指令响应效率进行分析。

车辆通行状况监测数据分析应符合下列规定：

分析隧道内行驶车辆的平均速度、平均时间占有率、平均空间占有率、平均排队长度、平均车头间距等宏观交通量参数，总结车道利用率及变化趋势，评估隧道通行效率；

对车辆频繁换道、长时间压线行驶、违法变道、超速行驶、违章停车等交通违章事件发生位置、时段及车辆类型进行分析，并可建立违章行为热力图。

隧道突发性异常事件监测数据分析应符合下列规定：

对衬砌掉块、突泥涌水、交通事故等事件的发生频次、持续时间及空间分布等进行分析，并可建立突发性异常事件监测预测模型；

对事件发生到系统报警、人工确认及处置完成的全流程时间链进行分析，评估应急响应效率。

数据分析报告应符合下列要求：

反应监测对象的真实状态，包括但不限于异常信息统计和异常事件记录；

异常信息统计应包括异常场景、异常设备、报警次数、异常极值；

异常事件记录应包括异常事件、起止日期、事件描述及处治措施；

月报应以异常信息统计为主。

季报和年报应包括但不限于异常信息统计及异常事件记录。